통합경보방송시스템

제작설치 시방서 및 규격서

2006.  7.   .

정    선    군

목     차

제1장. 사업 설명서

사업명 및 목적	3

사업내용 및 기간	3

설치장소 및 입찰참가자격	3

제출서류	4

제2장. 일반 시방서

1.   일반사항	5

2.   계약 특수조건	5

3.   사업수행 지침 및 관리	6

4.   특허권의 사용 등	11

5.   교육 및 기술지원	12

제3장. 특별 시방서

1.   적용범위	13

2.   장비의 제작	13

3.   하드웨어 설치공사	15

4.   소프트웨어설치 및 시험	16

5.   기존시스템 연동	16

제4장. 장비구매규격서

1.   경보발령시스템	19

2.   통합운영관리시스템	23

3.   정선군경보방송시스템	26

4.   네트웍장비	39

5.   경보방송수신기	47

제1장. 사업 설명서

1. 사업명

통합경보방송시스템 구축

2. 사업목적

2.1 기존 민방위경보단말장비를 이용 재난시 직접경보방송 할 수 있는
신속한 전달 체계의 통합경보방송시스템 구축

2.2 경보단말장비의 상태를 원격 감시제어 및 관리할 수 있는 시스템
구축

2.3 군‐읍 ․ 면, 군‐마을 간 방송시스템 구축

3. 사업 내용

3.1 군 경보방송시스템 구축
재난경보 및 재난방송에 필요한 경보발령시스템, 통합운영관리시스
템, 경보방송장치 등과 군‐도, 군‐단말장비간 통신망 구축을 위한
네트웍 장비 설치

3.2 전용회선 구축
도와 연결된 경보단말장비를 군 경보방송시스템과 연결 구성하여
군에서 직접 경보방송과 관리가 용이하도록 데이터 및 오디오
전용회선 통신망 구축

3.3 경보방송수신기 설치
읍면사무소, 마을 등에 앰프 시설과 연동하여 군의 경보내용을
방송 할 수 있는 경보방송수신기 설치

3.4 도 및 중앙 경보통제시스템 연동

3.4.1 도 및 중앙 경보통제소의 경보 및 방송발령 명령을 경보
단말장비에 전달

3.4.2 경보단말장비의 경보발령 결과를 도 및 중앙에 전달

3.4.3 경보단말장비의 상태, 이벤트 발생 등의 상태를 도 및 중앙
경보통제소에 즉시 전달

4. 사업기간

계약일로부터 90일 이내

5. 설치장소

정선군청 재난안전관리과 재난상황실 내

6. 입찰참가자격

다음의 『6.1 ~ 6.3』항을 모두 충족시켜야 한다. 입찰자격을 만족하지
못하는 업체는 응찰자격이 없으며 응찰하는 경우 자격 미달로 처리하는
것을 원칙으로 한다.

6.1 『소프트웨어개발촉진법시행령』 제12조에 의하여 소프트웨어
사업자로 신고를 필한 시스템통합(SI)부문 사업자로서 조달청에
입찰 참가등록증(컴퓨터, 중형 이상 및 LAN장비 제조 또는
공급)을 보유한 업체

6.2  정보통신공사업법 제14조 규정에 의거 정보통신공사업 등록업체

6.3  기존 민방위경보 단말장비 연동 및 도 시스템과 연동을 위한
민방위경보 현대화 장비납품 실적이 있는 업체

7. 제출서류

7.1 사업자등록증 사본 1부

7.2 정보통신공사업 등록증 사본 1부

7.3 소프트웨어사업자 신고확인서 사본 1부

7.4 민방위 경보 현대화장비 납품실적증명원 1부

제2장. 일반 시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 정선군의 재난경보방송시스템 제작ㆍ공급, 설치에 관한
기준으로서 관계법령 및 계약조건 등 사업수행에 필요한 전반적인
절차와 계약자 준수사항 등에 대하여 적용한다.

1.2 제반 기술기준의 적용

본 사업의 기술 기준은 다음의 관련기준 및 국제적인 표준권고를
적용하여야 하며, 적용기준 설정이 곤란할 경우에는 감독관과
사전협의 하여 결정한다.

1.2.1 미국전기전자기술자협회(IEEE) 기준

1.2.2 국제전기통신연합(ITU) 표준권고

1.2.3 국제표준화기구(ISO)의 기준

1.2.4 정보통신공사업법 및 동법 시행령 및 시행규칙

1.2.5 유선방송관리법 및 동법 시행령 및 시행규칙

1.2.6 전기통신 기술기준 및 공인기관의 기술기준

1.2.7 전자공업협회(EIA) 표준규칙

1.2.8 소프트웨어개발촉진법 및 동법 시행령

1.3 사업수행 기준 등

1.3.1 본 사업은 정부의 제반규정과 관련 기술기준에 의하여 시행함을
원칙으로 하며 사업 기간중에 관계법령이 개정되었을 경우에는
개정된 법령에 따른다.

1.3.2 시방서 및 장비구매규격서, 설계서상의 불합리한 점이나 문구,
용어 해석에 대하여 발주기관과 의견을 달리할 경우에는
발주기관의 해석 및 지시에 따라야 한다.

2. 계약 특수조건

2.1 계약조건

본 사업은 물품의 설계, 제작설치, 장비시운전 및 준공까지의 모든
과정을 일괄계약방식(Turn‐key Base)으로 계약하여야 하며 시방서에
명시된 모든 조항은 기본적인 사항만 규정되었으므로 시방서 및 설계
에 누락 또는 상세하게 기술되지 않은 사항에 대해서는 계약자 부담
으로 서비스 제공에 문제가 없도록 조치하여야 한다.

2.2 사업 추진 기간 등

본 사업은 국가 중요시설로 강원도 경보통제소 및 중앙 경보통제소와       연동이 되어야 하고 기존 경보시설의 운영에 차질이 없어야 하며 경
보 단말장비의 회선 망 이설로 인한 운영의 중단이 최소화되어야 한
다.

2.2.1 물품납품 : 계약일로부터 45일 이내

2.2.2 물품설치 : 계약일로부터 75일 이내

2.2.3 준    공 : 계약일로부터 90일 이내

2.3 준공조건

계약자는 새로운 경보시스템을 설치 완료 후 준공전에 30일간 시,도
중앙 경보시스템을 대상으로 하는 검증을 실시하며 이상이 없을 경우
에 준공 할 수 있다.

2.4 하자보수 등

2.4.1 납품 설치된 모든 제품은 준공 후 2년간 하자보증을 실시하여야
하며 하자가 발생한 경우에는 경보운영에 지장이 없도록 즉시 조
치하여야 한다.

2.4.2 계약자는 준공 후 기존시스템과의 연계운영체계 점검 및 준공 검
사시 발견하지 못한 결함사항 등을 점검하기 위해 1회 이상의
민방위의 날 민방공 훈련시 군 및 도통제소에 입회하여 해당
경보시스템의 동작상태를 사전 점검을 실시하여야 하며 경보취명
후 경보 시스템의 동작 상황을 분석하고 보완사항이 있을 경우에
는 즉시 조치하여야 한다.

2.5 부품공급

본 사업에 소요되는 각종 물품은 준공 후 10년 이상 지속적으로
공급 할 수 있어야 하며 공급가는 정부 물가상승율의 범위를 초과하
지 않아야 한다. 다만 새로운 기술의 도입 등으로 기능을 추가하거나
변경 등이 필요한 경우에는 별도의 원가계산 등을 실시하여 적정한
가격으로 공급 할 수 있다.

3. 사업수행 지침

3.1 착공계 제출

계약자는 계약일로 부터 7일 이내에 다음사항이 포함된 착공계를
수요기관별로 제출하여야 한다

가. 착공계 2부

나. 대표자 사용인감계 2부

다. 대표자 각서 2부

라. 현장 대리인계 2부

마. 예정 공정표 2부

바. 투입인원 명단 2부

1)참여자 명단

2)보안각서

사. 기타 감독관이 지정하는 서류 등 2부

3.2 업무분석 및 현장조사 결과 제출

계약자는 발주기관에서 제공하는 자료 등을 우선적으로 검토한 후
현장을 실사하여 다음사항이 포함된 현장조사결과를 제출하여야 하며
감독관의 승인을 득한 후에 차기공정을 진행하여야 한다.

3.2.1 제출기한 : 계약일로 부터 20일 이내

3.2.2 제출서류

가. 현장조사 도면(기기 배치도 및 배선 계통도) 3부

나. 문제점 및 대책 1부

다. 협의록 등 1부

3.3 소프트웨어의 공급 및 개발

3.3.1 계약자는 경보시스템구축에 필요한 다음의 소프트웨어를 계약자
부담으로 공급 또는 개발하여야 한다.

가. 군 경보방송발령 소프트웨어의 개발 또는 공급

나. 군 통합운영관리시스템 소프트웨어의 개발 또는 공급

다. 계약자가 공급하는 장비와 관련된 특정소프트웨어의 개발 또는
공급

3.3.2 납품하는 소프트웨어는 발주기관의 승인 없이 민방위 재난 경보
시스템 외에 다른 용도로 활용하거나 임의적으로 복제 할 수
없다.

3.4 물품의 납품 및 검사

3.4.1 본 사업에 납품되는 장비는 전자파 장해검정(EMI/EMC)을 포함한
형식승인을 득한 장비로 납품되어야 한다.

3.4.2 납품되는 장비는 다음의 서류를 첨부하여야 한다.

가. 형식승인 검정서 3부

나. 운영설명서 3부

3.5 경보시스템의 설치

3.5.1 하드웨어의 설치

가. 각종 경보장치의 케비넷은 특별시방서 및 기기배치도 등에 의하
여 마킹 및 레벨을 실시한 후 견고하고 정밀하게 시공하여야             하며 다음의 설치단계별로 감독관 확인을 받은 후 설치하여야
한다.

1)케이블 트레이 등 배관 구성

2)케비넷, 통제대 및 부대시설 설치

3)케이블 포설 및 종단

4)유니트 실장

5)각종 회로시험

6)공사의 기본이 되는 주요공정 등

나. 다음의 설치공사는 감독관을 입회하여 실시하여야 한다.

1)장치에 최초 급전시

2)기존 장비와의 연계구성 및 회선 절체시

3)중요한 타소관 시설과 연관된 공사를 시공하는 경우

4)기타 감독관의 지시에 의한 사항 등

3.5.2 소프트웨어 설치

가. 소프트웨어는 하드웨어의 다음사항을 먼저 점검한 후 감독관을
입회하여 설치하여야 한다.

1)시스템 설치 확인

가) 메모리 규격

나) 하드디스크 용량 확인

다) 하드웨어 성능 등

2)소프트웨어 도구(TOOLS) 확인

가) WINDOWS NT 4.0 이상

나) VISUAL STUDIO .NET 이상

다) 기타 공급자 제공 TOOLS 등

3)프로그램 종류 및 운영프로그램 점검

4)설치 후 기능점검

가) 시스템간의 네트워크연결 기능

나) 프린트 출력 확인

다) 각 운영프로그램의 상호연동 등

3.6 경보시스템의 검증

3.6.1 계약자는 준공1개월 전에 모든 경보시스템을 설치 완료하고 모든
경보방송시스템을 대상으로 하는 종합시험을 실시한 후 검사관에
의하여 시스템 검증을 실시하여야 하며 검증은 다음의 요건이
만족되었을 때 시행한다.

가. 개별, 종합시험 완료 및 시스템 신뢰도에 만족할 때

나. 기존시스템과 연계 운영구축이 완료 되었을 때

다. 조건부 승인사항이 모두 만족되었을 때

라. 부수자재(Accecsories)를 포함한 모든 물자의 납품이  완료되었을
때

3.6.2 계약자는 검증준비가 완료되었을 경우에는 다음의 서류를 수요기
관에 제출하여야 한다.

가. 시험계획서 3부

나. 시험절차서 3부

다. 시험성적서 3부

라. 조건부 승인사항에 대한 조치결과 1부

마. 기타 감독관이 요구하는 자료 등 1부

3.7 준공검사

준공검사는 검증결과ㆍ조건부 승인사항에 대한 조치가 완료되었을 때
에 실시할 수 있으며 준공검사 7일전에 다음의 서류를 수요기관별로
제출하여야 하며 제출수량은 감독관과 협의하여 조정할 수 있다.

가. 준공검사원 3부

나. 준공시험절차서 및 성적서 3부

다. 사진첩 3부

라. 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 자료 등

4. 사업의 관리

4.1 현장대리인

4.1.1 계약자는 사업착수와 동시에 『정보통신공사업법시행령』제3조
에 의하여 정보통신분야의 중급기술자 이상인자를 총괄 및 도군
별 현장대리인으로 각각 선임하여야 하며, 현장대리인은 발주기
관의 승인 없이 교체 할 수 없다.

4.1.2 공동도급시 총괄 현장대리인은 대표사의 기술자를 현장대리인 으
로 선임하여야 한다.

4.1.3 현장대리인은 사업수행에 필요한 제반 지식과 경험을 갖고 있어
야 하며 도군별 현장대리인은 감독관의 지시에 따라 각종업무와
안전관리에 대한 책임을 담당해야 한다.

4.1.4 현장대리인은 보안 및 안전에 대한 책임자와 도군별 책임자를
선임하고 관계서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

4.2 사업수행 요원

계약자는 보안상 신원이 확실한자를 본 사업에 투입하여야 하며,
공사를 위한 출입자는 사전에 허락을 득한 후 현장출입을 하도록
하고 출입하는 모든 작업자는 작업자임을 식별할 수 있는 통일된
작업복을 입고 작업을 하여야 한다.

4.3 작업시간

4.3.1 사업시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나,사업
시행상 부득이 하게 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리
감독관의 승인을 받아야 한다.

4.3.2 계약자는 현장여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업
이 필요하거나 감독관의 지시가 있을 경우에는 특별한 사유가 없
는 한 감독관의 지시에 따라야 한다.

4.4 안전조치

4.4.1 현장대리인은 안전관리자 임무를 수행하며 위생, 미화, 먼지관리
및 안전작업 등에 세심한 주의를 기울여 사고를 방지토록 하여야
한다.

4.4.2 작업장 내에서는 필요한 안전조치를 취하고 안전수칙을 준수하여
작업에 임하여야 한다.

4.4.3 기존 경보시설과의 연결작업 및 연결 시험시에는 감독관을 입회
하여 작업을 실시하여야 하며, 경보운영책임자와 협의하여 경보
운영에 지장이 없도록 사전조치를 취하여야 한다.

4.4.4 안전관리책임자는 공사중 사고가 발생되거나 발생의 징후를 발견
하였을 때에는 응급조치를 취하여야 하고 즉시 감독관에게 보고
하여야 한다.

4.4.5 계약자는 공사중 발생한 일체의 사고 및 피해에 대하여는 원상
복구 및 피해보상의 책임을 져야 한다.

4.5 자료 및 보안관리

4.5.1 자료관리

가. 발주기관으로부터 제공받은 자료와 사업수행을 위하여 수집된
자료는 별도 목록을 작성하여 관리하여야 한다.

나. 참여인원을 교체시는 사업내용에 대한 사전유출 방지를 위하여
인수인계를 철저히 시행해야 한다.

다. 수집된 자료는 시건장치가 설치된 보관함에 보관하여야 한다.

라. 제공받은 모든 자료는 사업준공과 동시에 자료목록을 제출한 후
발주기관에 반납조치 하거나 감독관의 승인을 득한 후 파기하여
야 한다.

마. 본 사업수행으로 인하여 지득한 사업내용 등 일체의 보안사항은
사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안된다.

4.5.2 인원 및 보안관리

가. 본 사업의 참여자 전원에 대한 보안각서를 제출하여야 하며
사전에 참여자에 대한 보안교육을 실시하여야 한다.

나. 계약자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

다. 발주기관은 자료관리와, 보안상태를 수시 검사할 수 있으며 계약
자는 이에 협조하여야 한다.

라. 본 사업과 관련하여 시설물에 출입시는 감독관의 사전 승인을
받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행하여야 한다.

마. 인증 및 시설보안 소프트웨어는 감독관을 입회하여 설치하여야
하고, 비밀 키값 등은 감독관만이 입력할 수 있으며 계약자가
임의 변경 할 수 없다.

4.6 공정관리

4.6.1 시도별 현장대리인은 작업이 있을 경우 작업일지를 작성하여 해당
수요기관의 감독관에게 확인을 받아야 하며 예정공정표 및 세부수
행계획서에 의하여 공정진도를 수시로 점검하여야 한다.

4.6.2 공정진도가 계획에 비하여 현저하게 부진하다고 판단되거나 감독
관의 지시가 있을 경우에는 투입인력을 최대한 보강하여 공정에
차질이 없도록 조치하여야 한다.

4.7 제보고

4.7.1 순기보고
예정공정표 및 세부수행계획서에 의하여 30일 단위로 공정에 대한
진도를 서면으로 작성, 보고하여야 하며 세부적인 작업내용을
첨부하여야 한다.

4.7.2 월간보고
매월 25일을 기준하여 다음사항이 포함된 1개월간의 사업수행공정
을 작성하여 당월25일까지 서면으로 작성, 수요기관별로 보고하여

야 한다.

가. 당월추진내역 및 익월추진계획

나. 사업추진상의 현안 문제점 및 대책

다. 기타 감독관의 지시사항에 대한 조치결과 등

4.7.3 수시보고 및 협의
사업수행과 관련된 타 기관의 협조요청사항 및 주요현안사항 등은
수시로 협의하여야 하며, 협의된 내용은 협의록으로 작성하고 그
결과를 서면으로 보고하여야 한다.

4.8 사업의 변경 등

4.8.1 설계변경
공사시행 중에 현장 여건의 변동으로 설계변경이 필요할 경우에는
변경사항을 설계도서에 적색볼펜 등으로 표시하여 감독관의 승인
을 받아야 한다.

4.8.2 공사의 중단 등
다음의 사유가 발생 한 경우에는 발주기관의 지시에 의하여 사업
의 내용을 변경하거나 공사기간 등을 변경할 수 있다.

가. 발주기관에 의하여 사업전체에 관련된 중대한 변경 사유가 발생한
경우

나. 천재지변 또는 내우외환으로 작업이 불가능할 경우

5. 특허권의 사용 등

본 사업 수행에 있어 제3자의 권리 대상으로 되어있는 특허 또는 비특허
설계, 발명사항 등을 사용할 때에는 계약자가 그 권리 사용에 대한 일체
의 책임을 져야 한다.

6. 사진 제출

6.1 계약자는 공사진행에 따라 계약자 부담으로 다음의 기록사진을
촬영하여 준공검사시 발주기관에 제출하여야 한다.

6.1.1 공사착수 전, 후의 현장사진

6.1.2 제작 및 설치공사의 주요사항

6.1.3 완공 후 육안에 의한 검사가 곤란하거나 불가능한 공정

6.1.4 공사완료 후 준공현황

6.1.5 감독관이 촬영을 지시한 사항

6.2 사진은 대상물의 치수를 비교 판별할 수 있어야 하며 크기는 4 x 5
인치 이상의 천연색으로 하여 공정순서별로 촬영일자, 설명 등을
기재한 사진첩을 제출해야 한다.

7. 교육

7.1 계약자는 발주기관과 교육시기, 장소, 대상 등을 협의하여 기술전수
및 운용교육 등을 실시하여야 하며, 교육기간은 1주일 과정으로
실시하도록 한다.

7.2 계약자는 교육목적, 교과과정, 실습자재 등에 대한 교육계획서 및
교재, 기자재 등을 교육개시 1주일 전에 제출하여야 한다.

7.3 기술 전수교육은 별도의 교재를 작성하여 경보방송시스템 전반에
대한 기초이론과 원천기술 위주로 교육을 실시하여야 하며 운용교육
은 운영설명서를 중심으로 하는 장비의 조작 및 소프트웨어운용 등
실무위주로 실시하여야 한다.

8. 기술지원

8.1 계약자는 장비를 운용하는 과정에서 시스템의 기본 구성의 변경을
요하지 않는 소프트웨어의 재구성설치, 데이터의 변경 또는 추가
등의 요구가 있을 때에는 이를 지원해야 한다.

8.2 계약자는 경보시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 업그레이드가
필요한 경우에는 이를 지원해야  한다.

8.3 계약자는 발주기관의 요구가 있을 경우에는 “타 경보방송시스템”과
연동시 합동작업을 실시할 수 있어야 하며 연계운영 대상 및 방법등
에 대한 보고서를 제출하여야 한다.

제 3 장. 특별 시방서

1. 적용범위

본 시방서는 재난경보방송시스템의 하드웨어공급 및 소프트웨어설치
전반에 대한 시방으로 경보시스템에 대한 연계운영 구축 설비에 대하여
적용한다.

2. 장비의 제작

2.1 사용전원

2.1.1 AC 입력전원본 설비에 사용되는 AC 입력전원은 AC220V (60Hz)를
사용 할 수 있어야 하며 중단 없는 전력공급을 위하여 무정전
전원장치 및 축전지 등 설치 시 연동 운영이 가능하도록 설치하여
야 한다.

2.1.2 무인 운영되는 경보방송수신기는 사용하지 않을 시 통신부만 제외
하고 전원을 투입하지 않는 자동 절전기능이 있어야 한다.

2.2 구조

2.2.1 컴퓨터장비, 네트웍장비 등은 동일한 캐비넷형 랙에 취부 가능한

셀프형으로 제작하여야 한다.

2.2.2 캐비넷(랙)에 실장되는 각종 유니트는 플러그인 또는 모듈방식으
로 실장 할 수 있어야 하며 각 부에 대한 점검 및 조정포인트를
갖추어야 한다.

2.3 보호설비

외부선로가 인입되는 장비는 입력단에 피뢰기, 장비접지 등의
보호설비를 부착하여, 낙뢰 또는 외부 유기전압으로 부터 장비를
보호 할 수 있어야 한다.

2.4 사용자재 및 기기

본 공사에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용
하여야 하고 변경이 필요한 경우는 감독관의 승인을 받아 변경하되
KS표시품 또는 형식승인품 이상인 제품을 우선적으로 사용하여야
한다.

2.5 장비의 사용온도 및 습도

본 제작장비는 주위온도 ‐20℃  ~ 50℃   및 상대습도 10% ~ 90%에서
정상동작 하여야 한다.

2.6 재료 및 부품

2.6.1 일반부품

1)모든 재료 및 부품은 시스템에서 요구되는 환경 및 운용 조건하에서
고유기능 및 특성을 만족하여야 한다.

2)모든 재료 및 부품은 제반 전기적, 기계적 특성을 만족하여야 한다.

3)모든 부품은 시스템에서 요구되는 설계 및 치수에 만족하여야 한다.

4)모든 재료 및 부품은 고유기능 및 성능을 포함한 제반 전기적 기계
적 특성이 시스템에서 요구하는 내구성을 가져야 한다.

5)사용되는 모든 재료 및 부품은 취급 또는 동작 중에서 받을 수 있는
온도, 습도, 진동 등과 같은 제반 환경제약에 견딜 수 있어야 한다.

6)사용되는 재료 및 부품은 취급시 또는 동작중 인체에 유해하거나
장비의 운용에 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성가스를 발생
시키는 재료를 사용해서는 안된다.

7)사용되는 재료 및 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오
차 범위내의 재료 또는 부품으로 대체가 가능하여야 하며 이때 시스
템의 기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

2.6.2 반도체

반도체를 사용하는 장비는 반도체의 제작자가 정한 정격치보다
적어도 25% 정도의 허용오차 범위에서도 정상 동작하도록 하며,
서로 다른 종류의 반도체가 최소로 사용되도록 설계 되어야 한다.

2.6.3 저항

1)모든 저항은 운용 중 발생 가능한 최악의 조건에서도 정상적으로
동작할 수 있는 정격치를 가져야 한다.

2)장기간의 신뢰성과 안정성을 요하는 저항과 공기순환이 제한되거나
많은 전력을 소비하는 저항이 밀집되어 있는 곳의 최대 정격전력이
소비전력의 2배 이상이어야 한다.

2.6.4 컨넥터

1)접점은 접촉 저항이 적고 안정성이 있어야 한다.

2)접점의 마모율이 낮아야 한다.

3)접점은 무전압 방식처리 되고, 대기오염으로부터 보호 되어야 한다.

4)방향식별이 용이해야 한다.

2.6.5 케이블

1)시스템에 사용되는 각종 케이블은 운용중에 발생하는 최악조건이나,
유지보수 작업의 어떤 원인에 대하여도 기계적 손상을 받지 않고,
외부로 부터의 유도 잡음 등에 영향을 받지 않도록 배열하여야
한다.

2)시스템에 사용되는 각종 케이블은 난연성이어야 하며 교체가 용이
하여야 한다.

2.6.6 재료 및 가공

1)사용되는 모든 장치의 금속표면은 부식을 방지하기 위하여 전처리
되어야 한다.

2)용접부위는 스폿, 가스 또는 아크 용접방법으로 견고하고 미려하게
처리되어야 한다.

3)사용되는 모든 철물 부품은 부식을 방지하기 위하여 아연도금 후
프롬메이트 처리를 하거나 니켈‐크롬 도금 등이 되어야 한다.

4)회로팩은 탈착 및 장착이 용이하도록 인젝터‐이젝터를 구비하여야
한다.

5)중요 반도체 등은 탈착 및 장착이 용이하도록 소켓화 하여야 한다.

3. 하드웨어 설치공사

3.1 케이블 포설

3.1.1 케이블 배선로, 커넥터, 케이블에 대한 사양을 제출하여 발주처의
승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3.1.2 모든 배선은 케이블 트레이 또는 케이블 덕트을 이용하여 최단
거리로 포설하여야 하며, 중간연결점이 없도록 하여야 한다.

3.1.3 각 전원장비의 제어선 결선은 결선도에 의해 시공하여야 하며
운반, 충격 등으로 부품의 변경, 이탈 등의 우려가 있을 시에는
감독관과 협의 후 시설하여야 한다.

3.1.4 본 공사에 포설되는 배선은 인식표(선종, 구간, 길이)를 부착하여
시설 유지보수가 용이하도록 시공하여야 한다.

3.1.5 데이터(DATA)용 접지선은 AC전원선과 가능한 병행하지 않도록 시
공하여야 하며 모든 케이블의 외피는 반드시 접지를 시켜야 한다.
3.1.6 각종 케이블(Cable)은 보호를 위하여 지정된 배관 및 알루미늄
몰드(Mold) 등으로 보호하여야 하며 케이블(Cable)별 구분이
가능토록 조치해야 한다.

3.1.7 공급자는 모든 컴퓨터 및 구내전산망장비 등의 접속단자반에 대한
선번장을 작성하여 제출하여야 한다.

3.2 배관시설

3.2.1 건축물 내부의 케이블은 케이블트레이 또는 덕트를 이용하고 외부
로 노출된 케이블은 건축물에 지장을 주지 않는 범위에서 보호관
을 설치하여 케이블을 포설하여야 하며, 전원과 케이블 배선용
배관을 분리하여 견고하게 설치하여야 한다.

3.2.2 현장 맞춤 공사시 덕트에 따내기 작업을 한후 따낸면은 날카로운
부분이 없어야 하며 커버 개방과 실링에 주의를 기울여야 한다.

3.3 장비 설치

3.3.1 각종 기기는 도면에 의거 유지보수의 문제점이 없도록 설치하고,
철재의 도색 탈락부분과 절단부분은 동일색으로 재도장하여 녹이
슬지 않게 하여야 한다.

3.3.2 기존 건물의 천정과 기설치된 배관, 배선 및 기타 지지물에
손상이 가지 않도록 특히 유의하여야 한다.

3.3.3 기기는 스프링와샤(Spring Washer)와 2중 너트(Nut)로서 견고히
설치하며, 진동 및 충격 등으로 인해 조임이 풀어지지 않아야
한다.

3.3.4 기기는 전면에서 설치 및 탈취가 가능하도록 처리하여야 하며,
보수가 용이 하도록 한다.

3.3.5 시공시 설치되는 랙(Rack)은 바닥에 고정시켜 유동이 없도록
시공하여야 한다.

4. 소프트웨어설치 및 시험

4.1 개요

계약자는 소프트웨어를 경보장비에 설치하여 시운전을 수행하며,시운
전 중에 프로그램의 수정이 필요 할 시 보완조치하여 시운전을 완료
하고, 최종 시험 성적서를 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

4.2 설치대상

4.2.1 경보방송발령시스템

4.2.2 통합운영관리시스템

4.3 설치프로그램

4.3.1 계약자는 컴퓨터의 운영체계 및 개발도구를 탑재하여, 계약자가
소프트웨어를 개발 설치하여 시운전을 하고, 추가 기능이 발생할
경우 새로운 프로그램을 개발하여 설치하며, 기존의 군.도 통제소
시스템의 소프트웨어와 인터페이스를 하여야 한다.

4.3.2 해당 군.도 통제소 및 중앙 통제소의 프로그램을 수정하여야 할
경우 계약자 책임으로 개발 및 수정하여 정선군 재해경보방송시스템
과 연계하여 시험 하여야 한다.

4.3.3 컴퓨터 환경

가. 통제컴퓨터 운영체계 : Windows 2000 Professional 이상

나. 개발도구 : Visual Studio .Net 2003 Professional

다.  Middle Wear : TTS 음성합성엔진

라.  DBMS : Oracle 9i Standard 이상

5. 기존 시스템 연동

5.1 통신망 구축

5.1.1 데이터 통신망

가. 군청~도 간 통신망은 9.6Kbps 전용회선으로 구축한다.

나. 군청~단말장비 구간은 기 구축된 도~단말장비의 회선을 사용한다.

다. 경보방송을 위한 데이터 전송은 군청~도~단말 순으로 전달한다.

라. 도에서 경보방송을 발령할 경우 기존의 경보단말장비는 도~단말장
비 순으로 전달하고 정선군 예하에 직접 연결되는 마을방송 수신
기 등은 도~군천~마을방송수신기 순으로 전달된다.

5.1.2 음성 통신망

가. 음성 통신망은 군청~도 간의 방송회선은 TD회선으로 구축한다.

나. 군~단말장비 간 통신회선은 TD회선으로 구축한다.

다. 방송 음성회선의 전송은 군~단말장비 순으로 전달한다.

라. 도에서 방송할 경우 도~군청~단말장비 순으로 전달한다.

5.2 기존 장비 연동(분배소, 도통제소, 중앙통제소)

5.2.1 경보 및 방송발령

가. 중앙, 도, 분배소 경보통제시스템의 경보 및 방송발령시 군청 경
보시스템에 연결된 자체 경보단말장비(마을방송수신기 포함)로 자
동으로 경보발령이 이루어져야 한다.

나. 군청에서 재해경보 및 방송 발령할 경우 도 경보통제시스템의 시
스템 인증을 거쳐 발령되어야 한다.

다. 군청에서 재해경보를 발령할 경우 정선 관내의 경보단말장비만 동
작하여야 한다.

라. 중앙,도,분배소의 경보발령 상황을 정선경보시스템에서 자동으로
인지하고 상황을 근무자에게 가시, 가청으로 전달하여야 한다.

마. 실제발령상황에서 정선 경보발령 및 행정방송 사용중 상위 경보
및 방송이 발령되면 상위발령을 우선으로 처리한다. 즉, 정선 경
보방송발령 중 중앙,도,분배소의 경보방송이 실제 발령될 경우 자
동으로 정선 경보방송이 중단되고 상위의 경보방송을 장애 없이
처리되어야 한다.

바. 정선의 경보 및 방송 발령은 유선전용회선과 중앙통제소의 위성
송신기를 이용한 이중화 동시 운영이 가능하여야 한다.

사. 기 사용중인 발령원 중앙, 도, 분배소 외 정선군 발령원을 추가하
여야 하고 모든 기록에 적용되어야 한다.

5.2.2 일제지령시스템

가. 도,분배소와 정선군의 통신회선을 기 구축된 일제지령장비를 이용
하여 구축하고 전화통화가 가능하고 회선 상태가 시스템에서 감시
되어야 한다.

나. 도,분배소,중앙 방송시 기존 일제지령대의 해당지역 버튼 선택으
로 도 - 정선간의 회선으로 방송이 전달되어야 한다.

다. 정선에서 중앙통제소의 위성송신기를 이용한 방송을 할 경우 도 -
중앙통제소의 기 구축된 일제지령장비를 이용하여 방송되어야 한
다.

라. 도 일제지령장비에서 정선의 경보방송시스템을 이용하여 정선 예
하의 단말장비와 통화하여야 한다.

5.2.3 원격장비의 감시제어 및 기록관리

가. 도,분배소 주제어시스템에서 정선의 경보단말장비의 운영관리 및
원격제어는 기 운영시스템의 방식과 동일하게 확인되어야 한다.

나. 도,분배소 주제어 시스템에는 정선군의 주요장비에 대한 감시와
이벤트 로그가 저장되어야 한다.

다. 정선군의 경보 및 방송 발령에 대한 이력이 도 주제어시스템 및
DB Server의 기존 운영관리방식 대로 저장 관리되어야 한다.

라. 실제발령 및 방송은 중앙,도,분배소의 경보방송 발령이 하달되면
경보명령을 군 경보시스템에서 저장하고 기록하여야 한다.

마. 저장해야할 경보방송의 종류는 재난경보, 재난방송, 행정방송, 단
말 자체 방송 등 경보단말장비의 동작이 일어나는 모든 경보 및
방송의 행위에 대하여 기록되어야 한다.

바. 향후 도 통제소에 DB Server 시스템이 구축되면 정선의 재난경보
및 방송 발령, 결과가 도 DB Server에 기록되고 검색 및 출력되어
야 한다.

사. 정선의 마을 방송 또는 행정방송이 도 DB Server에 기록되고 검색
및 출력되어야 한다.

5.3.4 발령원

중앙, 도, 분배소 외 정선군 발령원을 추가하여야 하고 모든 기
록에 적용되어야 한다.

5.3.5 기타

가. 본 시스템 구축으로 기 운영중인 도,분배소,중앙통제소 시스템에
영향을 주어서는 안된다.

나. 본 사업 실시중 발생하는 시스템의 중단 또는 장애에 대한 책임은
시공사가 책임진다.

5.3 인증 및 보안

5.3.1 정선군의 경보발령에 필요한 인증키는 정선군 자체의 키를 사용
한다.

5.3.2 정선군에서 재해경보 및 방송 발령을 위한 데이터에는 인증키가 부
가된 데이터가 전송되어야 하고 인증키가 일치하여야 발령이 가
능하도록 한다.

5.3.3 정선의 경보방송시스템을 조작하기 위해서는 사전 부여된 담당자
만이 조작이 가능하도록 시스템 접근을 위한 보안장치가 구비되
어야 한다.

5.3.4 시스템 접근을 위한 보안장치는 지문인식 장치, 키스위치, 패스
워드(암호)를 이용한다.

제4장. 장비구매규격서

1. 경보발령시스템

1.1 개요

1.1.1 적용범위
이 규격은 시.군에 설치되어 상황발생시 경보방송단말장비와 읍
면경보방송장치, 경보방송수신기에 경보의 발령과 방송의 발령
및 해제 기능을 수행하는 경보발령시스템에 대하여 적용한다.

1.1.2 장비의 분류
이 규격에서 제시된 물품의 수량은 구성단위에 대한 필요한 기본
적인 수량만 제시하였으므로 납품수량은 설계서의 물품내역서에
의하여야 한다.

번호	품 명	단위	수량	용도 및 기능	비 고
1	랙	개	1	경보발령시스템을 실장 할 수 있는19인치 랙
2	경보발령대 외함	개	1	경보발령에 필요한 모니터 및 키보드, 마우스 등 경보발령 시설을 설치하여 운영하는 조작대
3	경보발령 컴퓨터	개	1	경보발령 및 발령전달 상황을 제어하며 종합상황을 관리
4	모니터	개	1	조작 및 감시용 모니터 (19인치,1280*1024)

1.2 필요조건

1.2.1 경보발령 컴퓨터로 구성이 되어야 한다.

1.2.2 경보발령 컴퓨터는 이중화(DAUL)구성이 지원이 되어야 한다.

1.2.3 경보발령은 UDP통신으로 단말까지 1초내에 경보발령이 가능하고,
TCP로 각 단말기에 경보발령을 재차하여 전체응답을 15초내에
수신하여야 한다.

1.2.4 발령대는 통합운영관리시스템에 메시지를 전달하여 발령결과를
표시하고 음성으로 발령상태를 확인할 수 있어야 한다.

1.2.5 경보발령컴퓨터 본체는 무정지 운영이 가능한 PC서버급 이상으로
구성하여야 한다.

1.3 장치구성

1.3.1 경보발령시스템 컴퓨터본체
마우스를 통하여 경보발령 및 발령 전달 상황을 제어하며, 통합
운영관리시스템과 통신으로 발령상황 및 결과 등을 전달한다.

1.3.2 경보발령시스템 모니터링용 LCD
화면에서의 조작을 통하여 경보발령 및 방송발령 전파가
가능해야 하며, 발령화면 조작상황을 실시간으로 모니터링이
되어야 한다.

1.3.3 19인치 표준 RACK
경보발령시스템 컴퓨터 본체를 RACK에 장착하여야 한다.

1) 19인치 RACK은 국제규격에 의하여 컴퓨터 및 통신장비를 19인치
RACK 마운트 케이스로 사용할 수 있도록 다양한 호환성과 고품질
로 설계 제작하여야 한다.

2) 19인치 RACK에 장착되는 경보발령시스템 컴퓨터는 각각의 부하에
따른 내부열의 발생으로 인하여, 공기통풍구를 설치하고 열을
배출 할 수 있는 FAN UNIT를 설치하여야 한다.

3) 입력 전원을 차단할 수 있는 전원분배반을 장착하여야 한다.

1.4 시스템 기능

1.4.1 시.군 발령지역에 대한 부분적 선택 및 전체 선택에 따른 경보발
령과 재해방송을 위한 경보발령이 지원되어야 하고,중앙통제소
및 도통제소의 경보발령을 수신하여 재분배를 하여야 하며,그 결
과를 수신하여야 한다.

1.4.2 경보발령은 실제발령과 시험발령으로 구분하며 시험발령시 장비
의 동작 상태를 확인 할 수 있어야 한다.

1.4.3 경보의 종류는 경계경보, 공습경보, 화생방경보, 재해경계경보,
재해방송으로 구성되어야 한다.

1.4.4 경보발령은 군 전체 및 무인단말기별로 경보발령이 가능하여야
하며, 무인단말기 1개 단위로도 경보발령이 가능하여야 한다.

1.4.5 경보발령은 유선, 위성으로 동시에 경보발령이 가능하며, 개별
선택기능이 지원되어야 한다.

1.4.6 장비상태 및 통신선로에 대한 주기적인 점검을 통하여 장비 및
통신상태를 모니터링 할 수 있어야 한다.

1) 각 시스템상태 감시 기능

2) 유선망 선로감시 기능

3) 위성장치 상태감시 기능

1.4.7 경보 및 재해발령 상황을 통합운영관리시스템에 신속, 정확하게
전달해야 한다.

1.4.8 경보발령 기능을 위한 응용프로그램 및 장비들은 기능 오류나
경보 발령시 오류가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1) 동작상태 및 처리 결과에 대한 정보표시

2) 실시간 처리에 의한 경보발령과 자료수집

3) 장비상태의 주기적 점검

1.4.9 중앙통제소 및 도 통제소 경보통제대 시스템 상태표시가 이루어
져야 하며,도통제소에서 군 경보발령시스템의 상태표시가 이루어
져야 한다.

1.4.10 중앙통제소와 도 통제소 경보통제대시스템에서는 군 경보발령
시스템에서 경보발령을 한 정보를 실시간으로 표시를 하여야 하
며, 주제어시스템과 DB서버시스템에 저장관리 되어야 한다.

1.4.11 설비 및 경보통제대의 기능 확장을 고려하여 다중 플랫폼 및
응용 프로그램이 지원되어야 한다.

1) 군 재난경보방송시스템 확장에 대한 응용프로그램 및 네트워크
지원

2) 경보방송단말기 확장에 대한 응용 프로그램 및 네트워크 지원

3) 읍면동 경보방송수신기 확장에 대한 응용프로그램 및 네트워크
지원

4) 마을 경보방송수신기 확장에 대한 응용프로그램 지원

1.4.12 경보발령시스템은 시스템의 통합성과 안정성을 고려하여 구성,
제작하여야 한다.

1) 하드웨어 추가 설치에 대한 자동감지

2) 다중 프로토콜 지원

3) 시스템의 응용 프로그램 이식에 대한 범용성

4) 기능 기반의 엑세스

5) 원격 관리와 점검

6) 관리도구 및 용량 관리

7) 사용자 위주의 인터페이스

8) 조작 또는, 오류에 대한 안내 및 확인 메세지 처리

9) 오동작 및 오류에 대한 보호

1.4.13 정선군경보방송시스템에 방송발령 메시지를 전송하여, 방송발령이
이루어지도록 한다.

1.4.14 TTS를 이용한 문자 음성방송 기능이 있으며, TTS운영관리 S/W는
경보방송단말장비 및 읍면동경보방송수신기,마을경보방송수신시
에 음성이 수신되어 방송이 되도록 한다.

1.5 성능 및 특성

1.5.1 경보발령시스템 컴퓨터본체

1) CPU        : Pentium IV Zeon 3.0Ghz 이상

2) 메모리     : 512MB 이상

3) 운영체계   : WINDOWS 2000 Professional 이상

4) 하드디스크 : Pluggable SCSI방식의 DISK 36GB이상

5) 디바이스   : FDD 3.5인치, CD 드라이브 32배속 이상

6) 기본슬롯   : 5 슬롯 이상

7) 인터페이스 : Ethernet 10/100/1000Mbps 지원 Full‐Duplex및
Half‐Duplex동시 지원

8) 사운드카드 : PCI타입의 24비트 5.1채널이상 지원

9) 기 타      : 마우스, 키보드 등

1.5.2 경보발령시스템 모니터링용 TFT LCD 모니터

1) 해상도는 1280 * 1024 이상 지원해야 한다.

2) 19인치 이상 TFT LCD 모니터를 사용한다.

3) 전원 : AC 220 V

4) 전자파 장애검정(EMI)을 인증 받은 제품을 사용하여야 한다.

1.5.3 인치 표준 RACK

1) 국제 규격에 부합된 제품으로 구성하여야 한다.

가. IEC 297‐1‐2‐3

나. EIA RS‐310‐C

다. DIN 4194, VDA 0100

2) 메인프레임은 견고한 알미늄 압출제(A‐6063‐T‐5)를 특수피막 코팅
처리하여야 한다.

3) 리어 도어는 강판(1, 2T)을 사용하여야 한다.

4) 재질 : AL 6063‐T5 + 강판(1, 2T)

5) 표면처리 : AL 강판 열처리 도장

2. 통합운영관리시스템

2.1 개요

2.1.1 적용범위

이 규격은 군에 설치되어 경보.방송 발령 및 결과를 실시간으로
수집하여 원격감시 및 제어를 실행하는 기능과 경보발령상황 및
발령결과를 조회 및 전체 통신망을 감시하는 통합운영관리시스템
에 적용한다.

2.1.2 장치분류

이 규격으로 제시한 물품의 수량은 구성단위에 대한 필요한 기본
적인 수량만 제시하였으므로 납품수량은 설계서의 물품내역서에

의하여야 한다.

번호	품 명	단위	수량	용도 및 기능	비 고
1	랙 케비넷	대	1	컴퓨터 장착용 케비넷 (19인치 표준)
2	운영 통제대	대	1	컴퓨터 모니터 장착용
3	TFT LCD	대	1	조작 및 감시용 모니터 (19인치, 1280*1024)
4	통합운영관리 컴퓨터	식	1	실시간 종합 상황관리, 원격감시 및 제어,이력관리

2.2 필요 조건

2.2.1 시스템 운영 조건

1) 컴퓨터 장비는 무정지 상태로 운영할 수 있는 서버급 PC 이상의
하드웨어로 구성 하여야 한다.

2) 컴퓨터 본체는 통합운영관리대와는 별도로 하여 시스템 룸의
19인치 표준 랙에 장착 하여야 한다.

3) 통합운영관리대의 모니터, 키보드, 마우스는 상황실내의 통합운
영관리대에 장착하여야 한다.

4) 모니터, 키보드, 마우스의 케이블은 15M 이상 확장하여 컴퓨터
본체와 접속하여 고해상도(1280*1024)를 유지하여야 하며 이전
등을 고려하여 여장(2m)을 두어야 한다.

2.3 장치구성

2.3.1 통합운영관리대

1) 감시모니터와 키보드 및 마우스를 위치하여 운영자에게 경보 및
방송 발령관련 현황정보와 이력정보 모니터링에 필요한 19인치
TFT LCD모니터를 설치하여야 한다.

2) 운영의 편이성을 고려하여 설계하여야 한다.

2.3.2 통합운영관리 컴퓨터본체

1) 경보 및 방송 발령 정보와 그 결과를 수집하고 관리하며, 정보
표출을 제어하여야 한다.

2) 발령 상황에 따른 이벤트 발생 내용을 실시간으로 처리하여야
한다.

3) 경보와 방송정보를 구분하여 이벤트 로그를 남기며, 음성표출 환
경설정에 따른 음성처리가 이루어져야 하며, 음성처리는 TTS로
이루어져야 한다.

4) 이력정보 및 통계자료를 출력하기 위한 보고서프린터 제어기능을
포함하여야 한다.

5) 수집된 정보를 도 DB 혹은 중앙DB에 저장하고, 재난경보방송시스
템에 필요한 정보를 관리하여야 한다

6) 민방위 경보업무의 원활한 수행을 위하여 네트워크의 상태와
장비 상태 등을 관리하여야 한다.

7) 라우터 및 스위칭 허브, 컴퓨터, 원격관리장비 등의 이상 상태를
운영자가 쉽게 파악할 수 있어야 한다.

2.3.3 19인치 TFT LCD

종합현황 관리 및 이력정보 관리, 장비상태 감시 등 재난경보방송
업무에 필요한 제반 정보를 운영자에게 제공하여야 하며,운용자의
업무 효율성을 고려하여 모니터 지지 데스크에 설치하여야 한다.

2.3.4 19인치 표준 RACK

1) 경보발령시스템 1, 통합운영관리용 컴퓨터 1 등 통제관리컴퓨터
2대를 장착하여 시스템 룸에 설치하여야 한다.

2) AC 110V또는 220V의 전원공급이 되어야 한다.

3) 19인치 랙은 국제규격에 의하여 컴퓨터 및 통신장비를 사용할 수
있도록 다양한 호환성과 고품질로 설계 제작하여야 한다.

4) 19인치 랙은 공기통풍구를 설치하고 열을 배출할 수 있는 FAN
UNIT를 설치하여야 한다.

2.4 시스템 기능

2.4.1 경보발령 및 방송발령의 정보 표시

2.4.2 경보발령 및 방송발령의 결과 수집

2.4.3 경보발령 응답에 대한 결과표시

2.4.4 경보방송단말의 상태감시 및 원격 제어

2.4.5 경보방송단말의 위성수신기 상태 감시

2.4.6 경보방송발령 사항 및 발령결과를 DB에 저장

2.4.7 이벤트 및 경보방송 발령 사항 보고서 출력

1) 경보방송 발령 이력 조회

2) 경보방송 발령 응답/결과 이력 조회

3) 경보방송 발령 결과 통계처리 조회

4) 장비상태 이력 조회

5) 운영 보고서 출력

2.4.8 시.도 민방위 경보통제소 시스템과 인터페이스 기능

2.4.9 이벤트 및 경보방송 발령, 위성수신기 감시,음성회선감시 정보등
을 로깅하고 , 화면에 표시 및 TTS엔진을 이용한 음성 표출.

2.4.10 음성표출 관리용 환경설정 소프트웨어 기능.

1) 중앙,시.도,시군 경보방송 발령 사항 정보 음성 표출 유무

2) 장비상태 정보 음성 표출 유무

3) 기타 이벤트성 정보 음성 표출 유무

2.5 성능 및 특성

2.5.1 통합운영관리컴퓨터

1) CPU        : 펜티엄VI 3.0Ghz 이상

2) 주 메모리  : 512MB(DIMM)이상

3) 하드디스크 : Pluggable SCSI DISK 36GB이상

4) 운영 체계  : Windows 2000 Professional 이상

5) CD 드라이브: 32 배속이상 지원

6) 백업 장치  : FDD 3.5” 1.4MB

7) 기본슬롯   : 5슬롯 이상

8) 인터페이스 : Ethernet 10/100/1000Mbps 동시지원
Full‐Duplex및 Half‐Duplex 동시 지원

9) 사운드카드 : PCI타입의 24비트 5.1채널이상 지원

10) 기 타     : 마우스, 키보드 등

2.5.2 경보발령시스템 모니터링용 TFT LCD 모니터

1) 해상도는 1280 * 1024 이상 지원해야 한다.

2) 19인치 이상 TFT LCD 모니터를 사용한다.

3) 전원 : AC 220 V

4) 전자파 장애검정(EMI)을 인증 받은 제품을 사용하여야 한다.

2.5.3 19인치 표준 RACK

1) 규격 : IEC 297‐1‐2‐3, EIA RS‐310‐C, DIN 4194, VDA 0100 에
부합된 제품으로 구성하여야 한다.

2) 크기 : 600mm(W) * 1800mm(H) * 750mm(D)

3) 재질 : AL 6063‐T5 + 강판(1.2t)

4) 리어 도어 : 강판(1.2t)을 사용하여야 한다.

5) 메인 프레임은 견고한 알미늄 압출제(A‐6063‐T‐5)를 특수피막
코팅 처리하여야 한다.

3. 정선군 경보방송장치

3.1 개요

3.1.1 적용범위
이 규격서는 정선군 경보방송장치의 방송발령 및 방송중계 시스템이며

도 통제소의 방송오디오를 경보단말 장비로 중계하거나, 정선군방송통제
소의 방송 오디오를 경보단말로 분배, 전송하고 그 결과를 보고하는
정선군 경보방송장치에 적용한다.

3.1.2 장비의 분류
이 규격으로 제시한 물품의 수량은 구성 단위에 대한 필요한 기본적인     수량만 제시하였으므로 납품 수량은 설계서의 물품 내역서에 의하여야     한다.

품 명	규 격	단위	수량	용도 및 기능	비고
1. 케비넷 - 랙 - 컨트롤러부 셀프	600(W) x 750 (D) x 1200(H) 이하 483(W) x 235(D) x 267(H) 이하	대대	1 1	경보방송시스템의 컨트롤러부, 데크, 프리앰프, 모니터스피커, 충전기 등을 실장 수 있는 19” 표준랙 콘트롤러부의 MCU, TSI, OPR, SLT, SSU, VLU, RGU, PSU등을 실장하는 셀프
2.주제어부(MCU)	Clock 50MHz 이상 DRAM 64M SRAM 1M FlashROM 4M SERIAL 5채널 ETHERNET 1채널	개	1	주제어 보드
3.주변장치 처리부(OPR)	오디오입력 3채널 오디오출력 5채널	개	1	오디오입력 및 오디오출력 연결제어 및 녹음/재생 제어
4. 회선관리부 회선교환부(TSI) 호출음발생기(RGU)	최대 256회선 호출음 3채널	대대	1 1	전화 연결제어 방송 연결제어 호출음 서비스
5.가입자서비스부 - SLT - VLU - SSU	TD 4회선 서비스 TD 2회선 서비스 지령전화기 서비스 PSTN 4회선 서비스	대대대	8 1 8	단말장치로 전화,방송 서비스 상위 통제국으로 전화,방송 서비스 PSTN을 통하여 마을방송수신기와 접속
6.전원장치 - PSU - 충전기	+5V 10A, ‐5V 5A +12V 3A, ‐12V 2A DC55.2V 20A, DC24V 5A	대대	2 1	콘트롤러부 전원 (이중화) 시스템 전원공급
7.모니터스피커 (MON)	2W	대	1	방송 내부모니터
8.카세트데크	DUBLE DECK	대	1	경보방송 녹음 및 재생
9. PRE AMP	오디오입력 9채널 오디오출력 1채널	대	1	오디오 앰프

3.2 필요 조건

3.2.1 재료 및 부품
특별시방서에 명기한 재료 및 부품항에 의하여야 한다.

3.2.2 구조 및 형태

1) 이 장비의 랙에는 케이블 통로가 구성되어야 하며, 장치간의 각
종 케이블을 최단으로 용이하게 포설할 수 있는 구조이어야 한다
2) 이 장비의 모든 연결용 외부 배선은 랙 상부 또는 하부를 통해서
해당 시스템 별로 인입되어야 하며, 랙 하부와 각 셀프에는 장치
접지단자가 마련되어 있어야 한다.

3) 유니트는 셀프 등에 삽입 및 탈장이 용이하도록 걸쇄 또는 볼트
가 장착되어 있어야 한다.

4) 유니트의 역삽입을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

5) 컨트롤러부 셀프는 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.

가.국제 규격에 부합된 제품으로 구성되어야 한다.
컨트롤러 보드의 크기가 유러카드(IEC, DIN) 규격에 부합되도
록 더블하이트(Double Height)로 제작되어야 한다.

나.19” Rack에 수평으로 장착 가능하도록 하여야 한다.

다.이 장치의 유니트는 플러그‐인으로 장착 및 탈착이 용이하여야
한다.

라. 가입자카드는 교체 시 별도의 등록과정 없이 동작 할 수 있어
야 한다.

마. 셀프의 전면에는 시스템 상황을 파악할 수 있는 전면판넬
(Monitoring Panel)이 장착되며 보드의 손쉬운 장,착탈을
위한 별도의 상하 개폐기가 구비되어 있어야 한다.

바. 셀프의 후면 판넬에는 시스템에 접속되는 데이터 전용회선,
데이터 통신 포트, 음성 회선, 데크 제어출력 등을 접속 하
도록 하여야 한다.

사. 셀프 규격: 483(W) x 235(D) x 267(H) mm 이하

6) 후면 판넬

가. 음성 전용회선의 입출력 접속을 위한 커넥터가 설치되어야 한
다.

나. 오디오 및 각 신호를 입출력을 하는 RCA, 터미널 블록 또는 커
넥터를 설치하여야 한다.

다. 외부기기와 통신을 위한 RS‐232C 콘넥터를 설치하여야 한다.

라. 콘트롤러부 입력전원용 터미널 블록을 설치하여야 한다.

7) 랙은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.

가.랙의 규격은 국제규격(IEC 297‐1/2/3)에 부합되어야 한다.

나.랙 프레임은 AL(6063‐T‐5)형재 압출물로서 피막처리된 것으로
사용하여야 한다.

다.랙 측면의 상단과 하단은 측면판과는 별도로 프레임 지지를
위하여 AL 형재 지지대를 설치하여야 한다.

라. 랙의 이동을 위하여 랙당 4개의 바퀴(Caster)를 설치해야 하
고 각 바퀴당 125Kg 이상의 하중을 견딜 수 있어야 하며 각
바퀴는 고정을 위한 브레이크 장치와 균형을 맞출 수 있는 높
낮이 조절 지지대를 부착하여야 한다.

마. 랙의 전, 후, 좌, 우의 판은 분해 조립이 용이하도록 설계하
여야 한다.

바. 랙 하단에는 접지용 볼트(22mm² 이상)를 장착하여야 한다.

사. 랙의 전면 상단에는 명판을 부착하고 하단에는 제조자를 표시
하여야 한다.

아. 랙 규격 : 600(W) × 750(D) x 1200(H) mm 이하

8) 발열 처리

가. 장치내의 특수 발열 부위는 온도에 민감한 부분에 열로 인한
영향이 미치지 않도록 차단하여야 한다.

나. 장치 내부에서 부품 등으로 인하여 발생된 열은 장비의 정상
동작에 영향을 주지 않도록 가급적 자연적 방법으로 배출되는
구조여야 한다. 단, 장치의 구성상 불가피한 경우에는 강제적
인 방법으로 환기를 시켜야 한다.

다. 유니트 상의 온도에 민감한 부품은 열로 인한 손상을 방지 할
수 있도록 충분한 이격거리를 확보하는 등 열분산을 고려하여
배치하여야 한다.

3.2.3 제조 및 가공

1) 각 유니트는 인쇄회로기판(PCB)으로 제조하여야 한다.

2) 모든 금속 표면은 부식을 방지하기위한 전처리 하여야 한다.

3) 이 장치의 셀프의 전면 외관 처리는 알루미늄 샌딩 및 무광택
아노다이징 처리하여야 한다.

4) 이 장치의 랙의 외부 도장은 무광택 회색(PANTON 402C) 에폭시로
소부도장 또는 분체도장 하여야 한다.

5) 이 장치에 사용되는 볼트, 너트, 와셔 등의 철제 부품중 규격서
에 명시되지 않은 것은 아연 또는 니켈도금 하거나  크로메이트
처리가 되어야 하고 KS급 또는 동등이상에 준한 것이라야 한다.

3.3 장비 구성

3.3.1 전체 구성

1) 컨트롤러부
전화통화 연결 및 감시, 상위로부터의 경보방송수신, 하위로의
경보방송 분배전송, 시스템의 상태확인을 수행하여야 하고,
자체에 호출음발생기 및 전원공급부(PSU)를 구비하여야 한다.

2) 모니터부
경보방송 모니터 스피커와 헤드폰단자가 설치되고, MUTE기능을

구비하여야 한다.

3) 카세트데크
카세트데크는 재생 및 녹음이 가능하여야 하며, 필요시 재생용과
녹음용을 별도로 설치하며, 이들은 주변장치처리부 (OPR)에서
자동으로 제어명령이 전송되어 동작되어야 한다.

4) 프리앰프
9채널이상의 오디오 입력을 수신하여야 한다.

5) 충전기
220V AC의 입력 전원을 DC 55.2V, DC24V 전원으로 출력하여야
한다.

6) 정선군경보방송시스템의 랙 실장도

1200 mm
mm

600mm

BLANK

V
L
U

M

C

U

T
S
I

O
P
R

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

R
G
U

P
S
U

1

P
S
U

2

카세트데크

프리앰프

모니터스피커

BLANK

충전기

BLANK

< 그림 1 정선군경보방송시스템 랙 실장도 >

3.3.2 컨트롤러부 구성

1) 컨트롤러부는 별도의 셀프로 구성되어 보드 단위로 실장되고
전면에서 착탈이 가능한 구조이어야 한다.

2) 실장 보드는 MCU, TSI, OPR, VLU SLT, SSU, RGU, DC/DC
Converter이며 DC/DC Converter는 이중화로 구성되고 단독으로
운용이 가능하여야 한다.

3) 실장보드는 시스템 운용중에 전원 OFF없이 장.탈착이 가능하여야
한다.

4) SLT및 SSU는 슬롯의 위치에 관계없이 장착이 가능하여야 한다.

5) 각 슬롯에 장착되는 보드는 더블하이트 규격으로 제작되어야
한다.

Size : 243.5(H) x 238.8(D) mm ± 2mm

6) RGU는 3개 채널로 분리 운영되어야 한다.

7) 유니트간 통신
RGU, PSU를 제외한 각 유니트는 안정적인 동작을 위하여 분산제
어방식을 채택하여야 하며, 각 유니트간 접속이 EIA‐RS232C 또는
EIA‐485‐1983를 사용하여야 한다.

8) MCU
MCU는 시스템 주제어 장치로 안정되고 범용으로 사용되는 CPU를
사용하며 주위상태 감시 상황을 기록할 수 있는 메모리를 가
지고 저장,관리하여야 한다.

9) TSI
자체에 발신음, 통화음, 링백톤을 서비스할 수 있어야 하며, 프
레임펄스제공, PCM ST‐BUS연계기능, 개별전화 연결기능, 방송연결
기능, 장치의 시험 출력기능을 가져야 한다.

10) OPR
자체의 방송오디오 연결제어기능, 녹음/재생 데크제어 기능,
모니터 및 구내방송용 출력오디오 레벨조정용 수동볼륨을
구비하여야 한다.

11) SLT
4채널의 전용회선을 접속하며, 호출음 서비스기능, DTMF 수신기
능, LOOP감시기능, 방송오디오 전송기능을 가져야 한다.

12) SSU
4채널의 공중교환전화망을 접속하며, LOOP감시 및 제어기능,
DTMF 송수신기능, 방송오디오 전송기능을 가져야 한다.

13) VLU
2채널의 전용회선 및 2채널의 지령전화기와 접속하며, DTMF
송.수신기능, LOOP감시 및 제어기능, 방송오디오 송.수신기능을
가져야 한다.

14) RGU
호출음 발생기능을 수행하며 3채널로 분리 제공하여야 한다.

15) PSU(DC/DC Converter)
배터리 ‐48VDC의 전원을 입력하여 콘트롤러부의 사용 전원인 +5,
‐5V, ±12V 등의 DC 전원을 출력하는 장치이어야 한다.

16) 후면판넬
셀프의 후면에는 각종 전용선의 접속이 가능한 후면판넬과 외부
로의 통신단자, 데크, MON등으로의 오디오 입출력 BNC단자를 설
치한 후면판넬 UP보드를 구비하여야 한다.

17) SLT와 SSU는 슬롯의 구분 없이 혼용하여 장착 할 수 있어야
한다.

18) 크기 : 483(W) x 235(D) x 267(H) mm 이하

19) 컨트롤러부 실장도

< 그림 2 컨트롤러부 실장도 >

P
S
U
2

P
S
U
1

R
G
U

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

S
L
T

V
L
U

O
P
R

T
S
I

M

C

U

3.3.3 모니터부 구성

1) 경보방송을 모니터할 수 있는 모니터스피커가 설치되어야 하며,
필요시 MUTE스위치 조작으로 소리없음이 가능하여야 한다.

2) 헤드폰 등 별도의 스피커장치를 접속 할 수 있도록 AUX
MONITOR단자를 전면에 구비하여야 한다.

3.3.5.카세트데크의 구성

1) 재생 및 녹음이 가능하여야 하며, 녹음 및 재생의 제어는
제어명령에 의하여 OPR에서 자동으로 제어될 수 있어야 한다.

2) 필요시에는 재생용과 녹음용을 별도로 설치할 수 있어야하며,
자동으로 제어되어야 한다.

3.4 시스템 기능

3.4.1 DC/DC Converter 이중화

1) 2개의 DC/DC Converter가 동시에 운용되어야 한다. (Dual Mode)

2) 어느 한 유니트에 동작중 장애가 발생하더라도 시스템 운용에
지장이 없어야 한다.

3) 유니트에 이상이 발생하면 그 내용을 MCU로 전달하고 시.군
운영관리장치에서 알 수 있도록 한다.

4) 하나의 DC/DC Converter를 사용하더라도 운용에 지장이 없어야
한다.

3.4.2 통신 기능

1) 데이터 통신

가. 경보통제시스템과 TCP/IP통신을 하여야 한다.

나. 각 유니트와의 통신은 RS‐232 또는 RS‐485 통신을 하여야 한
다.

다. 확장가능한 포트를 구비하여야 한다.

2) 음성통신

가. 중앙 또는 시.도로부터 발령된 경보방송을 가입자카드로 연결
서비스 할 수 있어야 한다.

나. 시도로부터 전송된 전화 내용을 지정된 가입자카드로 연결할
수 있어야 한다.

다. 후면 판넬의 포트에 전화기를 연결하여 시.도 통제소와 통화
를 할 수 있어야 한다.

3.4.3 TD회선의 통화관리기능

1) 개별통화기능
자체의 1:1 전화연결기능 및 상위로의 1:1 전화연결기능을
지원하여야 한다.

2) 경보방송기능
개별방송기능 및 그룹방송기능, 전체방송기능을 지원하여야
한다.

3) 중앙 및 시.도, 정선군의 발령명령 처리기능
도,중앙으로 부터의 발령명령 및 정선군 경보발령시스템으로 부터
의 발령명령에 따라 방송통화로를 제어 할 수 있어야 한다.

3.4.4 PSTN회선의 통화관리기능

1) 경보방송기능
개별방송기능 및 그룹방송기능, 전체방송기능을 지원하여야
한다.

2) 예비명령 수신시에 PSTN전화접속을 수행하여 마을방송수신기와
접속을 수행하여 방송 및 발령명령 시에 즉시 경보방송이
마을방송수신기로 출력될 수 있어야 한다.

3.4.5 회선 감시기능 및 시스템 시험기능

1) 전용선 음성회선은 도의 명령에 따라 또는 시.군의 명령에 따라
회선 시험이 가능하며 그 결과를 유선 데이터회선을 통해
수집하고, 시.도 통제소로 보고하여야 한다.

2) 시스템시험을 위한 시험출력기능을 가져야 하며, 시험패턴이
음성구간으로 전송되어 통화로 시험이 가능하여야 한다.

3.4.6 전원 감시제어 기능

1) DC/DC Converter는 디지털 감시만 하지만 회로내부에 각 DC 출력
전압(+5, ‐5V, +12, ‐12VDC)을 감시하는 회로가 내장되어야 한다.

2) 충전기는 디지털 감시를 하며 내부에 출력 전압(‐48VDC)을
감시하는 회로를 내장 하여야  한다.

3) 전원 감시를 위해서는 해당부분에 감시 센서를 별도 부착하여
측정 및 감시하여야 한다.

3.4.7 프로그램 원격 Download 기능

1) 운용 프로그램 변경을 도 통제소에서 원격으로 가능하도록 하여
야 한다.

2) Download가 끝나면 자동으로 시스템을 재 동작시켜 새로운
프로그램에서 동작하도록 하여야 한다.

3.4.8 상황 관리 및 기록 기능

1) 경보 발령의 종류, 발령 일자, 발령 시간, 발령원, 발령 모드에
따라 기록하고 터미널 포트 및 운영관리장치를 통해 확인 할 수
있어야 한다.

2) 이벤트 발생 기록을 터미널 포트 및 운영관리장치를 통해 확인
할 수 있어야 한다.

3.4.9 구내방송기능

구내방송설비와 인터페이스하여 경보방송 시 자동 또는 수동으로
접속하여 경보방송 할 수 있어야 한다.

3.5 성능 및 특성

3.5.1 MCU

1) CPU : MPC860 또는 동등 이상의 산업용 CPU

2) MEMORY

가. DRAM : 64Mbyte

나. SRAM : 1Mbyte

다. Flash ROM : 4Mbyte

3) CLOCK : 50 MHz

4) O/S : Embeded LINUX

5) H/W watch dog : MAX690

6) 통신포트 : MAX 6CH (1 ETHERNET, 5 SERIAL)

7) DIO : 8 CH

8) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

9) 사용전원 : +5, 48VDC

10) Board Size

가. 6U * 4HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 20.3(W) mm

11) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

12) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.2 TSI

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 32K

3) Digital Switch : 256 x 256 Non blocking switching

4) SIO : 2CH (RS‐232 1CH, RS‐485 1CH)

5) Watch Dog : CPLD PROGRAM

6) 발신음, 통화음, 링백톤 제공

7) FRAME PULSE : 14CH

8) 기준 CLOCK OUT : 2.048MHz

9) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

10) 사용전원 : +5V, ‐5V, +12V, ‐12 VDC

11) Board Size

가. 6U * 4HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 20.3(W) mm

12) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

13) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.3 OPR

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 64K

3) SIO : RS‐232 2CH

4) Watch Dog : IMP1232

5) AUDIO INPUT : 3CH

6) AUDIO OUTPUT : 5CH

7) DECK 제어출력 : 2CH

8) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

9) 사용전원 : +5V, +12V, ‐12V, 48 VDC

10) Board Size

가. 6U * 8HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 40.6(W) mm

11) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

12) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.4 VLU

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 32K 이상

3) SIO : 2CH (RS‐232 1CH, RS‐485 1CH)

4) Watch Dog : CPLD PROGRAM

5) AUDIO

가. 입력 AC Impedance : 600Ω

나. 음성 채널 수 : 4채널 (2W TD 2CH, 지령전화기 2CH)

다. Ring 전압 : 80 Vrms

라. 음성 부호화 : PCM

마. 음성 신호 방식 : Loop 방식

바. Short Loop current : 28mA ( MAX )

6) 기준 CLOCK IN : 2.048MHz

7) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

8) 사용전원 : +5V, ‐5V, +12V, ‐12V, ‐48VDC

9) Board Size

가. 6U * 4HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 20.3(W) mm

10) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

11) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.5 SLT

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 32K

3) SIO : 2CH (RS‐232 1CH, RS‐485 1CH)

4) Watch Dog : CPLD PROGRAM

5) AUDIO

가. 입력 AC Impedance : 600Ω

나. 음성 채널 수 : 4채널

다. Ring 전압 : 80 Vrms

라. 음성 부호화 : PCM

마. 음성 신호 방식 : Loop 방식

바. Short Loop current : 28mA ( MAX )

6) 기준 CLOCK IN : 2.048MHz

7) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

8) 사용전원 : +5V, ‐5V, +12V, ‐12V, ‐48VDC

9) Board Size

가. 6U * 4HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 20.3(W) mm

10) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

11) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.6 RGU

1) 사용전원 : +5, +12, ‐12 VDC

2) 입력전압 : ‐48VDC(‐36 ~ ‐72V)

3) 출력전류 : AC 80Vrms (30W)

4) 출력방식 : 사인파 20Hz (주파수편차 : ±5%)

5) 최대구동가입자 : 8회선

6) 과전압보호 : 110 % ～ 130 %

7) 과전류보호 : 110 % ～ 130 %

8) 입력저전압/과전류 보호 : 출력차단 및 INPUT‐FAIL 출력

9) 출력저전압 및 과전류 보호 : OUTPUT‐FAIL 경보신호출력

10) 제어신호 : 출력 제어기능 (OFF : Open / ON : 입력GND 10mA)

11) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

12) Board Size

가. 6U * 4HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 40.6(W) mm

13) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

14) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.7 PSU

1) INPUT : 48VDC

2) OUTPUT :

가. 5VDC 10A, ‐5VDC 5A

나. +12VDC 3A, ‐12VDC 2A

3) 출력전압 안정화 율 : ±5%

4) 효율 : 80 %

5) 과전압 보호 : 110 ~ 130%

6) 과전류 보호 : 110 ~ 150%

7) DC FAIL Alarm : 출력 전압이 ±10%이상 벗어날 경우

8) Connector : DIN 41612 Style C 96 pin connector

9) Board Size

가. 6U * 10HP 표준 Double height Eurocard

나. 238.8(H) x 243.5(D) x 60.9(W) mm

10) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

11) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

3.5.8 충전기

1) 충전기는 SMPS(Switching Mode Power Supply) 장비이어야 한다.

2) Size : 132.5(H) × 482.6 (W) × 300(D) mm 이하

3) 전면

가. 입력 Break Switch

나. 출력 충전중/과충전 표시용 2Color LED

다. 입력 Power LED

라. 출력 조정용 VR(+24V, +55.2V)

마. 출력 Test Point(+24V, +55.2V, GND)

바. 출력 전압 / 출력 전류의  디지털 계기

4) 후면

가. 입력 전원코드 일체형 : AC 입력용

나. 정류기 출력 4포트 : 콘트롤러부 등

다. 충전기 출력 2포트 : +55.2V 단자대

라. 배터리 연결용 1포트 : +55.2V 단자대

마. Power Fail 경보용 DB9Pin 콘넥타

바. 정류기 출력 차단 스위치

5) 입력전압 : 220V(60Hz)
허용범위 : AC 180 ~ 260V (57 ~ 63Hz)

6) 출력 전압 : DC 55.2V, DC24V  (출력전압 안정도 ±1V)

7) 리플 : 100㎷ 이내 (20㎒ OSC로 측정시)

8) 출력 전류 : DC55.2V 20A, DC24V 5A
(100% 부하시 동작에 이상이 없을 것)

9) 배터리 충전 방식 : 부동 충전

10) 써지 전압에 대한 보호장치가 있어야 한다.
Surge 3KV, 500A 인가시 이상이 없어야 한다.

11) 절연 저항
입력단자와 케이스, 입력단자와 출력단자, 출력단자와 케이스간
절연 저항이 DC 500V에서 100MΩ 이상이어야 한다.

12) 누설 전류
입력전압 허용 범위 내의 조건에서 최소 부하 상태에서 최대
부하 상태까지 입력단의 누설 전류는 1KΩ 임피던스를 갖는
전류계로 측정시 5mA 이하 이어야 한다.

13) 과전압 보호 기능
출력전압이 정격 전압 이상으로 동작될 경우 정격 출력 전압의
110% ~ 130% 범위 내에서 보호회로가 동작되어야 하고 이때
Power Shut Down되어야 한다.

14) 과전류 보호 기능
출력 전류가 최대 부하전류 이상으로 동작될 경우 최대
부하전류의 110% ~ 150% 사이에서 보호 기능이 동작하여야 하고
과전류 해제시는 정상 동작하여야 한다.

4. 네트웍장비

4.1 개요

4.1.1 적용범위
이 규격은 재난경보방송시스템의 비상경보방송 및 수신단말의             응답신호 데이터를 통신망을 통해 송.수신하기 위한 전산망장비에
대해 적용한다.

4.1.2 장비의 분류
이 규격에서 제시된 물품의 수량은 재난경보방송시스템망 구성에 필요한 기본적인 수량으로만 제시하였으므로 납품수량은 설계서의 물품내역서에 의하여야 한다.

번호	품 명	단위	수량	용도 및 기능	비 고
1	랙(Rack)	개	1	구내전산망장비 셀프를 실장할 수 있는19인치 랙
2	스위칭허브	개	1	통제실의 경보통제 및 방송통제서버 등을 접속하기 위한 장비
3	라우터	개	2	강원도통제소 및 통제실 간의 원거리 통신 장비 9.6Kbps ~ T1/E1의 동기(SYNC) 포트속도 지원
4	터미널 서버	개	1	경보방송단말 및 경보방송수신기와의 통신을 위한 장비 300Bps ~ 115.2Kbps
5	망관리 시스템	개	1	구내전산망장비 관리 시스템 NMS 소프트웨어

4.2 필요조건

4.2.1 구조 및 형태

1) 구내전산망장비는 기구적으로 견고하고 재난경보방송장비에 필요한 기계적, 전기적 특성을 만족하는 양질의 것으로 신뢰성이 보장되어야 한다.

2) 구내전산망장비는 정상 운용시 인체에 유해하거나 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생되어서는 안된다.

3) 구내전산망장비는 장시간 사용에도 고도의 신뢰성을 유지할 수 있도록 그 정격치가 갖추어진 것이어야 한다.

4) 구내전산망장비는 다른 장비로 대체가 가능하여야 하며 이때 타장비에 나쁜 영향을 미쳐서는 안된다.

5) 향후 발전하는 구내전산망의 기능을 수용할 수 있는 장비로 구성되어야 한다. (ATM, 기가비트 이더넷 등)

6) 구내전산망 구성 시 회선의 장애에 대비한 회선의 이중화 가 고려 되어야 한다.

4.3 장비구성

4.3.1 네트웍의 구성

1) 스위칭허브, 라우터, 터미널서버 장비로 구성하여야 한다.

2) 장비의 전면에 시스템의 각종 동작상태를 확인할 수 있는 표시부가 있어야 한다.

3) 라우터는 슬롯 단위로 모듈을 증설할 수 있어야 한다.

4) 스위칭허브는 스택형으로 장비를 증설할 수 있어야 한다.

5) 터미널서버는 스택형으로 장비를 증설할 수 있어야 한다.

4.3.2 망 관리시스템의 구성

1) 망 관리 시스템 소프트웨어
구내전산망장비 관리 소프트웨어는 발주기관에서 개발한 운영소프트웨어와 호환성을 갖는 운영체계를 사용하여야 한다.

2) 망 관리시스템 하드웨어
망관리 시스템의 하드웨어는 특정 장비에 종속되지 않는 범용적인 컴퓨터 시스템으로 구성하여야 한다

4.4 장비기능

4.4.1 스위칭허브

1) 24 개의 10/100Base‐Tx Port를 제공하여야 한다.

2) 2개의 Gigabit Ethernet을 제공하여야 한다.

3) 스택형 스위치로 최대 8대까지 스택이 가능하여야 한다.

4) 10Mbps(802.3)/100Mbps(802.3u)에서 모두 반이중/전이중 방식(Half/Full‐Duplex)을 동시에 지원할 수 있어야 한다

5) 이더넷 스위치는 6.6Mpps 이상의 패킷처리량(Packet For‐warding)을 지원할 수 있어야 한다.

6) 스위치 패브릭 대역폭은 16Gbps를 제공해야 한다.

7) 스패닝 트리(802.1D) 및 VLAN(802.1Q) 표준 안을 지원할 수 있어야 한다.

8) 물리적인 Cable 조작 없이 자동으로 MDI/MDI‐X 인식이 가능하여야 한다.

4.4.2 라우터

1) 스택형 라우터로 최대 4대까지 스택이 가능하여야 한다.

2) 모듈 당 4포트 이상의 WAN포트를 지원하여야 하며 모듈 단위로 확장이 가능하여야 한다.

3) 각 모듈은 200,000PPS 이상의 패킷처리량(Packet Forwarding Throughput)을 지원할 수 있어야 한다.

4) 32MB이상의 라우터 전용 메모리를 제공할 수 있어야 한다.

5) 라우팅 프로토콜은 RIP, RIP II, OSPF등 표준 라우팅 프로토콜을 지원 할 수 있어야 한다.

6) 네트워크 프로토콜은 IP 프로토콜을 지원할 수 있어야 한다.

7) WAN 프로토콜은 PPP를 지원해야 한다.

8) WAN 모듈은 동기 및 비동기 방식과 E1 급 이상의 다중채널(Multi ‐ channelized) 모듈을 제공하여야 하며 2,048Kbps ~ 9.6Kbps의 전송속도를 임의로 설정할 수 있어야 한다.

9) WAN 모듈은 표준 인터페이스인 V.35, RS‐232, RS‐422, X.21등을 지원해야 한다.

10) 다중채널(Multi ‐ channelized) E1모듈은 ITU‐T G.703, G.704, G.742 와 G.823 표준 인터페이스를 지원해야 하며, 75ohm과 120ohm 커넥터 전용선을 지원할 수 있어야 한다.

11) WAN 모듈에서 제공되는 각 포트의 속도는 9.6Kbps ~ T1/E1을 지원 할 수 있어야 한다.

12) 라우터의 WAN포트는 이중으로 구성할 수 있어야 하고 부하분담
(Loop Blancing)이 가능하여야 하며, 운영 중인 포트 또는 회선 장애시에는 최소의 시간내에 포트 상호간 자동으로 절체운영이 가능하여야 한다.

13) 경보발령 데이터의 전송을 위해 UDP Broadcasting기능을 제공하여야 한다.

14) 보안기능 강화와 망의 효율적인 운용을 위하여 IP Address 및 UDP, TCP 포트를 필터링 할 수 있어야 한다.

15) 경보발령 데이터에 최우선 순위를 부여하기 위하여 특정한 UDP,
TCP포트에 대해 트래픽 우선 순위화(Trafic Prioritization)
기능을 지원하여야 한다.

16) 라우터의 WAN포트는 2개의 회선을 1개의 IP로 사용할 수 있는
MultLine 기능을 제공해야 한다.

17) 장비관리와 운용의 편리성을 위하여 라우터 소프트웨어나 구성 파일을 리모트 지역에서 TFTP로 전송할 수 있어야 한다.

4.4.3 터미널서버

1) 스택형으로 최대 64포트까지 지원해야 한다.

2) 2MB 이상의 비휘발성(Flash) 메모리를 지원할 수 있어야 한다.

3) 16포트 이상의 비동기식(Async) RS‐232포트가 RJ‐45커넥터로 제공해야 하며, 300bps ~ 56Kbps의 속도를 지원할 수 있어야 한다.

4) 구내전산망장비의 프로토콜은 TCP/IP를 지원해야 한다.

5) WAN 프로토콜은 PPP, SLIP, CSLIP, ARA등을 지원해야 한다.

6) 라우팅 프로토콜은 RIP, RIP II, SAP를 지원해야 한다.

7) 경보발령 데이터의 전송을 위해 UDP Broadcationg기능을 제공하여야 한다.

8) 특정한 UDP 및 TCP포트 번호에 대한 전송을 인가 또는 제한하기 위하여 UDP 및 TCP포트 필터링 기능이 있어야 한다.

9) 시스템 운영상태에서 서비스 중단없이 설정값을 재구성(Dynamic Reconfiguration)할 수 있는 기능이 제공 되어야 한다.

4.4.4. 망 관리시스템 (Network Management System)

1) 망 관리 범위

가. 망 관리시스템에서 전체 구내전산망장비의 구성도(MAP) 관리 및 통제소별, 분배소별 구성도(MAP)를  관리할 수 있어야 한다.

나. 중앙 통제소에서는 전체 구내전산망장비의 구성도(MAP)를 관리 할  수 있어야 한다.

다. 설치된 구내전산망 장비에 대해서 망 관리시스템을 통해 장비의 상태보고 및 장애 발생 경보를 할 수 있어야 한다.

라. 구내전산망장비 구성관리

마. 구내전산망 토폴로지(Topology)의 변경

바. 구내전산망 장비의 파라미터(Parameter)의 변경

사. 구내전산망장비 성능관리

아. 구내전산망장비의 성능을 감시(Monitoring)할 수 있어야 한다

자. 각 통제소 및 분배소의 실 데이터를 실시간으로 수집하여EVENT 등을 분석할 수 있어야 한다.

차. 인증되지 않은 사용자에 대하여 망 관리 컴퓨터에 접근을 차단하는 보안 기능을 제공하여야 한다.

2) 망 관리 대상

가. 스위칭허브

가) 포트별 접속 유지 여부

나) 포트별 장애 발생 유무

다) 스위칭허브의 이상 유무

나. 라우터

가) 포트별 접속 유지 여부

나) 포트별 장애 발생 유무

다) 라우터의 이상 유무

다. 터미널 서버

가) 포트별 접속 유지 여부

나) 포트별 장애 발생 유무

다) 터미널 서버의 이상 유무

3) 망 관리 기능

가. 망 관리시스템 소프트웨어는 구내전산망 장비와 상호 호환성이 있어야 한다.

나. 망 관리시스템에서 관리되는 각 장비 및 구성도(MAP)에 대해 한글을 지원 할 수 있어야 한다.

다. 해당 장비별로 실 모습과 전면판넬의 표시상태 등을 그래픽 화면으로 표시할 수 있어야 한다.

라. 망 관리 시스템의 관리영역 내에 설치된 장비 또는 네트워크의 상태변화 및 장애발생 시 망 관리시스템으로 트랩(Trap)을 발생하여 이벤트 메시지에 대한 장애관리가 가능하여야 한다.

마. 중앙 및 시.도통제소, 분배소의 구내전산망장비에서 장애발생시 망 관리시스템 상에서 색상 및 소리에 의한 경보를 확인할 수 있어야 한다.

바. 구내전산망장비에 대한 운영상태, IP 및 UDP의 관리기능을 제공 할 수 있어야 한다.

사. 각 장비의 전송패킷(Packet) 수 및 사용률 등에 대한 임계치 를 설정하여 임계치 초과시에는 이벤트(EVENT) 및 경보발생을 설정 할 수 있어야 한다.

아. 구내전산망 상에서 전송되는 데이터의 수집 및 분석기능을 다음과 같이 제공할 수 있어야 한다.

가) 데이터의 내용 : 이더넷 구간에서 현재 전송되고 있는      TCP, UDP, IP, ICMP, NETBIOS의 패킷을 수집 할 수 있어야 하며 수집된 패킷 프로토콜에 대한 선택 및 분석기능을 제공할 수 있어야 한다.

나) WAN 구간에서 현재 전송되고 있는 PPP, Frame‐Relay, OSPF 등의 패킷에 대하여 특정 데이터만 선택하거나 혹은 제거할 수 있어야 한다.

자. 각 장비 혹은 스위칭허브의 특정 이더넷 포트의 시간대별 IP 사용율, IP 에러량, 최대/평균 전송 패킷량, 네트워크 프레임 에러, CRC에러, 과밀(Congestion) 등에 대한 현상을 그래프 및 문서로 출력 할 수 있어야 한다.

차. 라우터 WAN 구간의 시간대별 IP 사용율, 폐기된 IP 패킷율 등을 그래프 및 문서로 출력할 수 있어야 한다.

카. 라우터의 CPU 사용률, 버퍼 사용율, 메모리 사용률 등을 그래프 및 문서로 출력 할 수 있어야 한다.

4) 망 관리시스템 사양

가. 표준 SNMP, RMON, MIB I 등 NMS용 프로토콜을 지원할 수 있어야 한다.

나. 평가주관기관에서 개발한 운영체계와 상호 호환성을 갖는 운영체계를 사용하여야 한다.

다. 망 관리시스템은 PC 서버급 이상으로 Pentium III 500MHz 이상의 CPU, 64MB 이상의 주 메모리, 2GB 이상의 HDD, 마우스, 키보드, 시력보호기능이 내장된 19인치 이상의 모니터 등을 기본사양으로 지원하여야 한다.

4.4.5 DSU ( Data Service Unit )

1) 구조  및 형태

가. 셀프에 실장이 가능한 구조로 제작되어야 한다.

나. Contol부 실장 가능 구조여야 한다.

2) DSU NMS기능

가. NMS 기능을 하기위한 통신 PORT가 있어야 한다.

나. DSU 단독형 및 SELF형에 NMS를 위한 Firm Ware가 구성되어야 한다.

3) 성능 및 특성

가. 인터페이스 신호

가) 동기식 신호 : 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64kbit/s

나) 비동기식 신호 : 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 57.6kbit/s

나. 망과의 접속을 위해서는 4선식 전이중방식으로 RJ‐45 modular Jack및 단자가 겸용으로 사용되어야 하며 이 때의 인터페이스 특성은 9)항을 만족하여야 한다.

다. DTE와의 접속을 위해서는 ITU‐T V.24(2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 7.6kbit/s 전송시) 및 ITU‐T V.35(56, 64kbit/s 전송시) 인터페이스가 가능하여야 한다.

라. 이 장치의 동기방식으로는 DTE로부터의 외부동기방식, 망에서 수신된 데이터로부터 추출된 수신종속동기방식 및 자체동기방식이 제공되어야 한다.

마. 이 장치는 전면판의 공동제어 콘트롤반의 조작을 통하여 다음과 같은 항목을 선택·변경할 수 있어야 하며, 선택·변경된 상태를 장치의 LCD에 표시할 수 있어야 한다.

가) DTR

나) DSR

다) RTS

라) DTE 접속포트

마) 사용동기모드

바) 송·수신 데이터 형태

바. 이 장치의 전면판은 동작상태를 가시적으로 확인할 수 있어야 한다.

사. 이 장치는 아래의 항목에 해당하는 경보발생시, 장치 전면판
의 LCD 및 알람용 LED, 스피커 등을 통해 가시 및 가청 표시가 가능하여야 한다.

가) 수신데이터가 없을 때(No Signal)

나) DTE의 DTR 신호 OFF시(DTR OFF)

다) 외부동기신호가 없을 때(EXTCLK Fail, 단 운용자가 외부동기모드를 선택했을 때)

아. 루프백 기능
이 장치는 다음과 같은 루프백 기능이 제공되어야 한다.

가) 자국 선로루프백 제어기능(LLB)
자국의 선로접속부에서 DTE측으로 루프백할 수 있어야 한다.

나) 대국 선로루프백 제어기능(DLB)
자국의 제어하에 대국의 선로접속부에서 자국측으로 루프백 할 수 있어야 한다.

다) 원격 채널루프백 제어기능(RDLB)
자국의 제어하에 대국의 DTE 접속부에서 자국의 DTE측으로 루프백 할 수 있어야 한다.

라) 루프백시험은 전용회선집중운용보전시스템(DEL‐ MONS) 및 장치의 전면판 기능조작에 의해 제어 가능하여야 한다.

마) 전용회선집중운용보전시스템(DELMONS) 연동을 위한 원격 루프백 방식 및 코드는 적용자료 2.7의 5항을 따라야 한다

자. 에러검출 기능
TPG 기능(PN511)을 제공하여야 하며, 시험 중 에러발생시
에러를 숫자로 표시하는 기능을 제공하여야 한다.

차. 망측 인터페이스 신호특성

가) 데이터 형식 : 2진 직렬 바이폴라(RZ)

나) 전송방식 : 4선식 전이중방식

다) 입출력 임피던스 : 135Ω 10%

라) 출력진폭 : 135Ω 종단시  1.4V 10%,
단 9.6kbit/s인 경우는  0.78V 10%

카. 입력레벨

가) 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 kbit/s : 0 ~ ‐34dB

나) 56, 57.6, 64 kbit/s : 0 ~ ‐43dB

타. 이 장치는 망 측으로부터 송·수신되는 아래와 같은 제어신호
를 변환 또는 역변환 가능하여야 한다.

제어신호	구 분	비 고
(0)000X0V	"0" 억제신호	송수신
(1)111X0V	휴지신호(On Hook)	송수신
(0)010X0V	DSU 루프백 신호	수 신
(0)001XOV	서비스차단	수 신

파. 64 kbit/s 속도전송의 경우, 다음 특성을 만족하여야 한다.

가) 전송속도

‐ 망측 : 72 kbit/s

‐ DTE측 : 64 kbit/s

나) DTE측 전송속도가 57.6 kbit/s 일 경우, 망측 전송속도는 56kbit/s이어야  한다.

다) 각 데이터의 전송속도의 허용오차는 각 공칭속도의 0.01% 이어야 한다.

하. 전송망 관리 기능

가) 전송 회선과 단말장치 등에 대한 장애원인 등을 확인 할 수 있어야 한다.

나) 통제소 주제어 컴퓨터와 망관리 컴퓨터를 이용하여 DSU를 제어하고 자동 시험 기능을 수행할 수 있어야 하며 고장 탐색등 주요 Event 내용을 전광판에 표시 할 수 있어야 한다.

5. 경보방송수신기

5.1 개요

5.1.1 적용범위
이 규격서는 재해재난 경보방송 시스템의 경보방송의 수신장치 이며, 읍면경보방송시스템으로부터의 방송명령 및 방송오디오를 수신하여 외부앰프로 방송을 수행하고, 그 결과를 읍면경보 방송 시스템으로 보고하는 경보방송수신기에 적용한다.

품 명	규 격	단위	수량	용도 및 기능	비고
경보방송수신기 셀프 MCU OSC ARS ATM	443(W) x 260(D) x 44(H) mm 이하 8051U2	대 EA EA EA EA	1 1 1 1 1	MCU, OSC, ARS, ATU, RDM등을 실장하고 전원부를 내장한 셀프 주제어부 경보사이렌부 ARS안내방송부 저장메시지부
RDS수신모뎀(RDM)	FM 수신: 1CH	대	1	FM1라디오 방송수신 및 RDS데이터 수신
전원장치	+5V 3A, +12V 0.5A, ‐12V 0.3A	대	1	장치의 전원 공급(AC/DC Convertor)

5.1.2 장비의 분류
이 규격으로 제시한 물품의 수량은 구성단위에 대한 필요한 기본적인 수량만 제시하였으므로 납품 수량은 설계서의 물품 내역서에 의하여야 한다.

5.2 필요 조건

5.2.1 재료 및 부품
특별시방서에 명기한 재료 및 부품항에 의하여야 한다.

5.2.2 구조 및 형태

1) 수신기는 MCU, OSC, ARS, ATM이 장착된 메인보드와 키 및 LCD가 장착된 전면보드로 구성되어야 한다.

2) 수신기 내부에는 RDM이 장착 될 수 있어야 하며, 안테나케이블의 인터페이스를 RF커넥터가 후면판넬에 구비되어야 한다.

3) 셀프의 후면에는 시스템에 접속되는 PSTN회선, 방송오디오 출력 및 스피커감시 입.출력 등 각 신호를 입출력을 하는 RCA, 터미널 블록 또는 커넥터를 설치하여야 한다.

4) 셀프 규격: 443(W) x 260(D) x 44(H) mm  이하

5.2.3 제조 및 가공

1) 각 유니트는 인쇄회로기판(PCB)으로 제조하여야 한다.

2) 모든 금속 표면은 부식을 방지하기위한 전처리 하여야 한다.

3) 이 장치의 셀프의 전면 외관 처리는 알루미늄 샌딩 및 무광택 아노다이징 처리하여야 한다.

4) 이 장치의 랙의 외부 도장은 무광택 회색(PANTON 402C) 에폭시로 소부도장 또는 분체도장 하여야 한다.

5) 이 장치에 사용되는 볼트, 너트, 와셔 등의 철제 부품중 규격서 에 명시되지 않은 것은 아연 또는 니켈도금 하거나  크로메이트 처리가 되어야 하고 KS급 또는 동등이상에 준한 것이라야 한다.

5.3 장비 구성

5.3.1 전체 구성

1) 경보방송수신기
경보방송수신기는 메인보드와 전면 조작.표시용 보드로 구성되며 읍면경보방송시스템으로부터의 방송명령, ARS를 이용한 경보방송 명령,전면 키조작에 의한 경보방송명령을 수행하여야 하고, 스피커로의 출력의 감시하여 상위로 보고하여야 한다.

2) 라디오방송 수신기 및 RDS 정보 수신모뎀
FM 1채널의 라디오 방송을 수신할 수 있어야 하며, KBS 제1 FM의 부가방송서비스를 이용한 RDS정보수신기능을 구비하여야 한다.

3) 전원공급부(PWR)
220V AC의 입력 전원을 입력 받아 시스템에 필요한 DC 5V, +12V, ‐12V전원으로 출력하여야 한다.

4) 경보방송수신기의 구성도

< 그림 7‐1 경보방송수신기 구성도 >

경보조작키

모니터스피커

LCD표시부

MATRIX

KEY

443mm

44

mm

5.3.2 경보방송수신기 구성

1) 경보방송수신기는 별도의 셀프로 구성되고 하나의 보드로 제작되어 실장 되는 구조이어야 한다.

2) 메인보드는 MCU부, OSC부, ARS부, ATM부 등으로 구성되어야 한다.

3) 모듈간 통신
ARS부를 제외한 각 모듈은 안정적인 동작을 위하여 분산제어방식을 채택하여야 하며, 각 모듈간 접속은 EIA‐RS232C 또는 EIA‐485‐1983를 사용하여야 한다.

4) MCU
방송 오디오 연결 및 감시, 경보방송 출력제어, 각 모듈의 운영관리를 수행하여야 한다.

5) OSC부
MCU와 연동하여 경보사이렌을 출력하여야 한다.

6) ARS부
MCU와 연동하여 통화자에게 ARS안내방송을 제공하고, DTMF조작을 검출하여 로그인, 경보방송 조작 등을 지원하여야 한다.

7) ATM부
사전에 지정된 음성메시지를 저장하여 관리하며, MCU와 연동하여 외부앰프로 저장된 음성방송을 출력한다.
음성방송은 최대 1시간이상이 저장될 수 있도록 64M의 메모리 공간을 구비한다.

8) 조작부
스피커폰, 외부출력 단속제어, 전원켜기, 기상정보방송, 사이렌, 재해경계사이렌, 저장메시지, MIC방송, 반복방송, 방송종료, 반복횟수 조작키 및 상태표시 LED를 전면에 구비하여야 한다.

9) 오디오 제어부
MIC입력단자, 모니터스피커, 모니터스피커 볼륨, MIC볼륨을 전면 에 구비하여야 한다.

10) 설정부
접속회선의 국선/내선 선택, TERM포트의 사용유무 등을 설정하 는 위치를 후면부에 두어 수신기 케이스의 개폐없이 주요설정이 가능하여야 한다.

5.3.3 RDM(라디오 데이터 수신모뎀) 구성

1) 경보방송을 모니터할 수 있는 모니터스피커가 설치되어야 하며, 필요시 MUTE스위치 조작으로 소리 없앰이 가능하여야 한다.

2) 헤드폰 등 별도의 스피커장치를 접속 할 수 있도록 AUX MONITOR단자를 전면에 구비하여야 한다.

3) ID등록 등의 설정 스위치를 경보방송수신기의 측면에 설치하여 등록변경시 경보방송수신기의 케이스 개폐 없이 변경이 가능 하 여야 한다.

5.4 시스템 기능

5.4.1 DTMF통신기능

1) 읍면경보방송시스템과의 통신제어방송은 DTMF코드의 전송을 통한 DTMF제어방식을 사용하여야 한다.

2) 경보방송수신기와 가입자카드간 통신정보는 체크섬 검사과정을 채택하여 오정보로부터 시스템을 보호하여야 한다.

3) 통신용코드는 특정의 코드를 사용하여 ARS접속자의 조작과 혼동되지 않도록 하여야 한다.

5.4.2 경보방송 관리기능

1) 시험모드기능
방송출력이 경보방송수신기의 최종 스피커출력까지 연장되지 않고, 나머지 기능은 실제모드와 동일하게 동작하여, 시스템의 시험운용이 가능하여야 한다.

2) 실제모드기능
방송출력이 경보방송수신기의 최종 출력까지 연계되어 외부로 방송오디오가 출력되어야 한다.

3) 반복방송기능
실제모드의 방송은 항상 녹음되어야 하며, 녹음된 방송내용은 반복방송명령에 의하여 다시 방송될 수 있어야 한다.
반복방송의 시간은 8분 이상이어야 한다.

4) 기상방송기능
기상정보센터와 접속하여 기상정보 방송을 할 수 있어야 하며, 미리 듣기 기능을 지원하여야 한다.

5) 라디오방송 기능
선택사양에 따라 라디오 재해방송을 수신할 수 있어야 하며, 외부 스피커로 방송 될 수 있어야 한다.

6) 경보사이렌출력기능
재해위험경보를 고지하는 재해위험경보사이렌이 경보방송수신기 및 구내방송설비, 외부앰프로 전송 될 수 있어야 한다.

5.4.3 ARS 방송조작기능

1) 보안기능
ARS접속자에 대한 인가자 인증을 거치는 보안기능을 가져야 하며, 최대 10명의 인가자를 등록관리 할 수 있어야 한다.

2) ARS안내방송은 장치의 사용여부와 관계없이 항상 지원되어야 한다.

5.4.4 시스템 감시 및 제어기능

1) 스피커출력 기능
경보방송시 방송오디오가 외부앰프로 출력되어 스피커로  최종 출력되었는지를 검출하여야 하며, 이는 경보방송종료시 접속된 읍면경보방송시스템으로 결과보고 되어야 한다.

5.4.5 상황 관리 및 기록 기능

1) 경보 발령의 종류, 발령 일자, 발령 시간, 발령원, 발령 모드에 따라 기록하고 관리하여야 하며, 읍면경보방송시스템에서 수동의 정보수집요구가 있으면 경보이력을 보고하여야 한다.

5.4.6 외부장치 방송기능

1) 외부앰프방송기능
경보방송 및 경보사이렌 명령 시, 외부앰프를 인터페이스하여 경보방송 할 수 있어야 한다.

5.5 성능 및 특성

5.5.1 경보방송수신기

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 64K

3) EEPROM : 1Kbytes

4) SIO : RS‐232 2CH

5) H/W Watch Dog : 있음

6) AUDIO INPUT : 4CH ( 600Ω, ‐25dBm ~ 0dBm )

7) AUDIO OUTPUT : 4CH ( 600Ω, 0dBm Balance 또는 Unbalance )

8) 접속회선 : 1CH 공중교환전화망(PSTN)

9) 음성부호화 : PCM

10) 사용주파수 : 30 ~ 3400Hz

11) ARS부

가. 압축방식 : AD‐PCM

나. 샘플링주파수 : 8KHz

다. DTMF 수신레벨 : ~ ‐29dBm

12) 반복방송 녹음 : IC녹음 8분

13) 사용전원 : +5V, +12V, ‐12VDC

14) Size : 443(W) x 260(D) x 44(H) mm  이하

15) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

16) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

5.5.2 RDM

1) CPU : 80C51U2

2) MEMORY: ROM 64K, RAM 32K

3) SIO : 2CH (RS‐232 1CH, RS‐485 1CH)

4) H/W Watch Dog : 있음

5) 수신 AUDIO : 1CH ( 600Ω, ‐25 ~ 0dBm)

6) 수신주파수 범위 : FM 87.5 MHz ～ 108.0 MHz

7) IF주파수 : 225 KHz

8) 실용감도 : 3.5uV (26dB SINAD)

9) 수신감도 : ‐80dB

10) S/N 비 :  MON 50 dB

11) 주파수의특성 : 20 ~ 15 KHZ

12) 왜 율 : MAX 2%

13) RDS 주파수 : 57 KHz

14) 안테나 임피던스  : 75 Ω

15) 사용전원 : +5V

16) Board Size : 20(H) x 60(D) x 120(W) mm

17) 동작 온도(시스템 주위 온도) : ‐10 ~ 50℃

18) 동작 습도 : 0 ~ 90 % (결로 없음)

5.5.3 POWER (AC/DC Convertor)

1) 정류방식 : SMPS(Switching Mode Power Supply)

2) 입력전압 허용범위 : AC 180 ~ 260V (57~63Hz)

3) 출력 전압 및 전류 : +5V 3.0A, +12V 0.5A, ‐12V 0.3A

4) 과전압 보호 : 정격 출력 전압의 110% ~ 140% 범위 내

5) 과전류 보호 기능 : 최대 부하전류의 110%초과시 보호기능동작, 자동복구

6) 리플 : 5VDC 50mVp‐p, 12VDC 120mVp‐p