과  업  지  시  서

(고한읍 전천후 게이트볼장 신축 공사)

고   한   읍

설계용역 과업지시서

1. 설계용역 내용

가. 공 사 명 : 고한읍 전천후 게이트볼장 신축공사 실시설계용역

나. 공사위치 : 정선군 고한읍 고한7리 산63-51,산63-49,산63-48,산63-38번지

다. 사 업 량 : 철근콘크리트조 및 철골조 경사지붕

(2층 전천후 게이트볼장 및 부대시설, 야외 게이트볼장1면,

기존건축물철거 600㎡, 절토 및 보강토옹벽 1-식)

라. 용역내용 : 실시설계

2. 설계용역 일반사항

가. 평면내의 모든 시설계획은 종합기본 계획에 따라 작성되어야 한다.

나. 건축물은 미적으로 설계되어야 하며 안정성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능의

합리성이 검토되어야 하고 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

3. 사전조사에 관한 사항

설계용역자는 다음 사항에 대하여 사전조사를 하거나 본청에서 제시하는 자료에      의하여 설계에 충분히 반영토록 한다.

가. 지반조사 사항

1) 지반의 성질

2) 지내력

3) 지하수위 및 수량

4) 동결심도

5) 기존매립 시설물의 유무

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기온습도

2) 풍량 및 풍속

3) 강설 및 강우량

다. 교통관계 조사

1) 도로 및 교통량

2) 주차장 위치 및 면적

3) 중량물 운반수단

4. 대지조성 및 배치에 관한 사항

가. 자연조건을 최대한으로 이용한 계획을 수립하여 다음 사항에 유의한다.

1) 불필요한 절토 및 성토의 지양

2) 필요이상의 옹벽등 규조물 설치 억제

3) 성토면적 및 성토량을 설계에 포함한다.

4) 시설물 활용에 편리한 배치계획

5) 방화 및 피난을 위한 옥외 공간 확보

6) 일조를 고려한 남향배치

7) 장래 증축을 고려한 배치계획(검토)

5. 건축계획에 관한 사항

건축계획에 대하여는 다음 사항에 유의한다.

가. 입면계획

1) 일정건물과의 균형 및 통일성을 유지하되 상징적인 입면계획이 되도록 한다.

2) 마감 재료의 적정한 선택

ㅇ 색체의 조화 및 통일성 유지

ㅇ 질감의 적정

ㅇ 내구성 있는 재료의 선택

ㅇ 유지보수가 용이한 재료선택

나. 평면계획

1) 사용 인원수에 적당한 규모의 면적산정을 위하여 다음사항에 유의한다.

ㅇ 수용인원 판단 및 향후 증가수용인원 고려

ㅇ 수용자재의 크기 용량대수 판단

2) 사용에 편리한 치수결정

ㅇ 인체공학 및 사용기구의 재원에 맞는 치수로 설계하되 중요부분의 치수는           본청과 협의한다.

6. 기계설비에 관한 사항

가. 급수설계

1) 급수량

ㅇ 건물별 1인 1인당으로 급수량을 산정한다.

ㅇ 기구 1개소당 소요 급수량을 결정한다.

2) 지하 및 고가수조

ㅇ 수조 수량은 최대급수량의 1시간 저장가능(단, 자가발전시설이 없고 정전시           에도 급수를 필요로 하는 시설은 2-3시간 저장가능)

3)급수배관

ㅇ 동절기 동파방지를 위한 퇴수밸부는 지하배관중 최저부 및 입상관의 인입           부에 설치한다.

ㅇ 배관구배

수평급수배관(상향구배) : 선상구배 1 : 250

수평급수배관(하향구배) : 선성구배 1 : 250

ㅇ 인근본관으로부터 직수로 설계한다(소화전 관경 80mm이상)

나. 보온

핏트내 배관 및 천정내부 배관은 동파방지용 재료로 보온설계하고 옥내 노출        이나 핏트내 은폐 배관중 결로 우려가 있는 부분은 보온을 한다.

다. 배수설계

1)배관관경

배수관은 다음기준에 의하여 설계한다.

ㅇ 입관〉횡지관〉기구배수관

ㅇ 구부러지는 배수관은 반드시 45。 밴드관으로 설계한다.

2) 통기관

그상부 및 하부를 배수입관에 연결한다.

3) 배관방식

ㅇ 중력식 : 1층 이상의 배수에 사용

ㅇ 기계식 : 지하층 배수에 사용

라. 위생설비

1) 위생기구의 결정

ㅇ 강도가 크고 내구적일 것

ㅇ 산,알카리등 약품에 변질되지 않을 것

ㅇ 오수, 오물을 흡수하지 않는 재질일 것(자기질)

2) 설치방법

ㅇ 벽에 취부하는 위생기구는 엑스팬션볼트를 사용하되 방부제를 칠하도록

설계한다.

마. 난방설계

1) 난방부하는 각실마다 정확하게 계산한후 감독관의 승인 받아 설계에 반영

토록 한다.

2) 보일러는 부하를 산정한후 심야전기를 이용하며, 온수탱크의 용량은 사용인원

을 감안하여 설계한다

7. 전기설비에 관한 사항

가. 조명설계

1) 벽과 천장의 마감재를 고려하여 적정조도를 산정한다.

2) 사무위주의 실 또는 부대시설에는 직접조명기구를 상용하고 그 외에는

반간접조명기구로 설계한다.

3) 현관, 화장실, 창고등에는 백열전등으로 설계한다.

4) 색체구별이 중요시되는 실에는 인등 위주의 조명기구로 한다.

5) 스위치 1개당 점열등수는 6개를 초과하지 못한다.

6) 등기구형은 각실의 사용용도에 따라 정하되 본청과 협의후 결정한다.

나. 배선설비

1) 전선용량은 허용전류, 전압강하, 기계적 강도를 고려하여 부하용량에 적정치로         설계한다.

2) 전선관은 hi PVC 전선관으로 설계함을 원칙으로 한다.

(부득이 변경사유가 발생하였을시는 본청과 협의)

3) 전등회로와 전열회로는 분리시킨다.

다. 동력설비

1) 동력설비를 사전에 조사하여 적정한 용량의 전원으로 설계한다.

2) 인입설비는 증축을 고려하여 설계한다.

3) 자동화재 탐지설계

ㅇ 소방법에 의한 건축물의 종류, 구조 및 연면적에 따라 설치하여야 할 설비를           결정한다.

ㅇ 사용감지기는 방의 온도 천장등을 고려하여 소방법에 규정된 감지기를

채택한다.

4) 기타사항은 전기설비 기준형에 적합하도록 전기공사설계 한다.(건축과 구분)

8. 설계용역 범위

가. 실시설계

1) 설계도

ㅇ 조감도

ㅇ 전체배치도

ㅇ 구적도

ㅇ 배치상세도

ㅇ 옥외 배수계통도 및 상세도

ㅇ 조명 계획도

ㅇ 건    축 설계도 (세부사항은 감독공무원과 협의하여 정한다)

ㅇ 기계설비 설계도 (                “                      )

ㅇ 전기설비 설계도 (                “                      )

ㅇ 소방설비 설계도 (                “                      )

ㅇ 각 실 별 설계도 (                “                      )

ㅇ 각실별면적대비표 (                “                      )

2) 계산서

ㅇ 구조계산서

ㅇ 난방부하 계산서

ㅇ 설비용량 계산서(난방, 급수, 배수 배기등)

ㅇ 간선전압강하 계산서

ㅇ 전기부하 계산서

ㅇ 조도계산서

3) 시방서

ㅇ 건축, 토목, 조경, 전기설비, 기계설비, 소방설비의 표준시방서

ㅇ 건축, 토목, 조경, 전기설비, 기게설비, 소방설비의 특기시방서

4) 공사비 산출서

공사비 산출은 2008년도 정부표준품셈을 적용하고 조달청에서 발행하는 가격        정보 및 물가자료를 기준한다.

ㅇ 공사비 내역서

ㅇ 일위대가표

ㅇ 수량산출조서

5)공정표

ㅇ 전체공정표

ㅇ 건축공사공정표

ㅇ 전기공사공정표

ㅇ 기계공사공정표

ㅇ 소방공사공정표

9. 성과품 작성 체출

본 용역과업의 원활한 수행을 위하여 발주를 “갑”이라하고, 용역업체(대표이사)를

“을”이라 한다.

가. “을”은 “갑”의 요구에 따라 현황측량이 완료되면 평면도(1/600～1/1,200)에

시설물 배치계획 및 개략공사비를 산출하여(설계안) 시행청에 검토받은후 다음

단계 작업을 실시하여야 한다.

나. “을”은 검토 받은 설계(안)에 의거 설계서를 작성하여 성과품 납품기일 15일         이전까지 용역검수공무원에게 사전 검토를 받아야 한다.

다. “을”은 제출된 성과품에 의거 건축허가 완료시까지 다음사항과 같이 각종 인        허가 및 협의사항의 보완서류에 적극 협조하여야 한다.

※ 각종 인허가 및 협의사항(필요사항 포함)

- 건축허가 : 정선군 건설도시과 주택

※ 개발행위허가 : 건설도시과, 산지전용허가 : 환경산림과

- 정 화 조 : 정선군 상하수도사업소 하수시설

- 소방시설협의 : 정선소방서

- 구내통신설비 : 정선우체국

라. “다”사항에 의거 관련된 각종허가 및 협의 필요한 서류를 별도작성 제출한다.

마. 본 용역의 용역기간은 착공일로부터 60일간으로 한다.

※ 실시설계완료 이전이라도 본청의 요구가 있을 시는 부분적으로 정리하여

그 성과를 제출한다.

바. 설계용역 후 과업지시서의 사업량 설계시 설계금액의 증액이 발생하더라도 증

액 부분에 대한 용역비를 청구할 수 없다.

(단, 감액사유가 발생되었을 시 계약자는 “갑”의 해석에 따라야 한다)

사. 설계과오로 인한 모든 책임(형사상, 민사상)은 설계자가 감수한다.

아. “을”은 법령에 규정하는 설계협의의 기술적인 질의에 대하여는 본청을 대신

하여 답변하여야 한다.

자. 공사발주 후라도 설계의 착오가 있어 용역발주부서에서 시정요구가 있을 경우

즉시 시정하여야 한다.

10. 성과품 제출목록

“을”은 본용역 완료시 다음사항을 “갑”에게 제출하여야 한다.

1) 실시 설계용역 보고서

2) 설계도서 총괄 2부(시방서, 내역서 및 도면포함 편철)

3) 설계내역서 각3부(건축,토목,전기,소방,통신설비 구분한 내역서)

4) 설계도면 각3부(건축,토목,전기,소방,통신설비 구분한 도면)

5) 편입용지조서 3부

6) 건축 구조물 계산서 3부

7) 건축허가에 따른 협의서류 3부(전량)

8) 설계 디스켓(1.44인치 디스켓)

9) 내역 디스켓(1.44인치 디스켓)

10) 설계원도(트레이싱 전량)

11) 조감도