남면119지역대 신축공사 설계용역

과   업   지   시   서

2007.    05.      .

정    선    군

<  목        차 >

1. 총    칙

1-1. 과업의 명칭

1-2. 과업의 목적

1-3. 과업의 개요

1-4. 일반사항

1-5. 적용기준 및 시방서

2. 일반지침

2-1. 공통사항

2-2. 조사 및 자료수집

2-3. 별도 부가업무

3. 기본 및 실시설계지침

3-1. 건축분야 설계지침

3-2. 토목분야 설계지침

3-3. 기계설비분야 설계지침

3-4. 전기설비분야 설계지침

3-5  소방설비분야 설계지침

3-6  통신설비분야 설계지침

3-7  조경분야 설계지침

4. 성과품 및 제출도서의 납품

4-1. 일반사항

4-2. 성과품의 작성

4-3. 성과품의 납품

5. 용역시행 및 절차이행

1. 총   칙

1-1. 과업의 명칭

- 남면119지역대 신축공사 설계용역

1-2. 과업의 목적

- 현 남면119지역대는  노후 ․ 협소하여 근무환경이 열악하여 119지역대를 신축       하여 근무여건 개선 및 각종 재난발생시 신속히 대응코자 함

1-3. 과업개요 및 범위

1) 대지위치 : 강원도 정선군 남면 문곡리    80-16외 2 번지

2) 과업의 개요

① 대지면적 : 1,298㎡

② 신축규모(연면적) : 330㎡(100평)

3) 과업의 범위

① 본 과업은 남면 119지역대 신축공사 설계용역에 적용한다.

② 과업의 범위는 건축, 기계, 전기, 통신, 토목, 조경 및 부지측량, 지질조사

를 포함한 전 분야를 망라한 일체의 설계 및 내역서 작성을 포함 설계용역

토록 한다. (건축설비분야는 회계예규 2200.04-135(‘95.7.10)에 의한 하도급

에 관한 지침에 따라 발주관서의 사전승인을 받은 후 착수하여야 하며,

전기분야는 해당 분야 전문설계업자가 시행하여야 한다.)

③ 본 용역은 건축사법제19조의3규정 및 건설교통부공고제2002-152호

(2002.06.05)를 기준 시행한다.

4) 과업기간

본 과업의 기간은 계약일로부터 공휴일 포함 50일간으로 성과품 납품 완료시

까지로 한다.

① 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의

제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도

수행하며, 다음 경우에 한하여 업무담당자의 승인을 득하여 과업수행기간을           연장 할 수 있다.

가) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

나) 설계발주부서의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

다) 설계발주부서의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

② 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인․허가업무, 관련 자료의

제출 및 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행

한다.

5) 발주기관(이하 “갑”이라 함) 및 연락처

① 소    속 : 정선군 재난안전관리과 방위지원부서

② 주    소 : 정선군 정선읍 봉양리 267번지

③ 전화번호 : (033)560-2245

④ 전    송 : (033)560-2099

1-4. 일반사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자(이하“을”이라 함)는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류

를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

a. 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

b. 예정공정표

c. 내역서

② 전문분야별 참여기술자 투입계획

③ 보안각서

④ 기타 용역수행에 필요한 사항

(2)“을”은 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득 하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

⑤ 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서

- “을”은 계약일로부터 10일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를

작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.(승인된 과업수행 계획서는 본

용역 계약 서류의 일부로서 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 각 관련주체(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 등)간의 업무범위와           책임.

② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표, 전문분야별 기술자중에 견적 및

내역 작성업체, 설계단계의 사업관리용역업체, 공법, 기술을 지원하는 전문

건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성

하여야 한다.

③ 목표예산(공사비: 4억원)을 고려한 설계운용계획(design to cost)

ａ.“갑”이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이 발생하여 부실 설계와

시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 “을”은 초기단              계부터 예측 가능한 설계가 될 수 있도록 전문분야별 설계용역 협력업체              와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출한다.

ｂ. 본 과업 수행 중 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비용을 면밀하게

검토, 제출하여야 한다.

ｃ. 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진 될 수 있도록 업무협의               및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출

하여“갑”의 승인을 득 하여야 한다.

④ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

3) 업무협의 및 공정보고

(1) “을”은 계약 후 7일 이내 착수보고서 제출시 발주기관과 1차 업무 협의를

한다.

(2) 다음과 같은 경우 업무협의를 하되 ꡒ갑”과 “을”이 상호 협의하여 시기를

조정할 수 있다.

① 조사 및 자료수집 완료 또는 공법 결정 시

② 계획설계단계

③ 중간설계단계

④ 실시설계 단계

⑤ 성과품 작성단계

⑥ 중간검토 또는 설계자문회의 관련 등

(3) “을”은 다음과 같이 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 공정 보고서

(용역수행 대표자명의)를 작성하고, “갑”에게 보고하여야 한다.

① 순간보고 : 격주 1회 작성

② 수시보고 :“갑”의 요청시ꡒ을ꡓ은 설계진행 사항을 보고하여야한다

4) 관련기관 인․허가 및 협조

(1) “을”은 본 과업에 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여

제출하여야 한다.

(2) “을”은 본 과업 수행 중 구조물 계획 및 설계시에는 관계부서 및 “갑”과           협의하여야 한다.

5) 설계검토

(1) 본 과업수행 기간 중 “갑”은 다음과 같이 4회에 걸쳐 설계사항에 대한 중간

검토를 실시하여 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등) 내용에 대하여 타당성

검토를 실시할 계획이며, 필요시 설계자문 위원회 및 주민 의견 수렴회를

구성하여 자문을 구할 계획이므로 “을”은 중간검토 및 자문에 필요한 자료           준비 및 협조를 하여야 한다.

① 1차 중간검토(용역착수단계) : 과업수행계획서 제출시

② 2차 중간검토(중간설계단계) : 배치계획 및 계획설계사항(공정25%)

※ 계획설계 단계에서 부지전반에 대한 종합적인 배치계획이 완료 되어야 함

③ 3차 중간검토(실시설계단계) : 상세설계사항(공정 50%)

④ 4차 중간검토(성과품작성시) : 성과품 작성시 구조 등 각종 계산의

적정여부 관련법규 및 시방서 내용 부합여부(공정 90%)

※ 자료제출일자는 용역 착수시 제출되는 공정표에 의거 상호 협의하여 결정

한다.

(2) 본 과업수행 기간 중 “갑”은 상기사항과 별도로 필요시 수시로 본 과업의

설계사항에 대하여 검토할 수 있으며 이에 대한 필요한 자료는 “을”이 준비

하여야 한다.

6) 하도급의 범위

(1) “을”은 “갑”으로부터 도급 받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여

하도급 할 수 없다.

(2) “을”은 “갑”이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서

정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며 용역 착수시 설계협력업체 명단을

“갑”에게 제출하여 승인을 받는다.

이때 “을”은 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

(3) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 건설공사의 수량 및 견적업무

④ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

7) 설계에 사용하는 재료

- 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS 규격에 따라 제작되었거나

동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

8) “갑”이 제공하는 자료

(1) 본 과업 수행을 위하여 “갑”이 제공하는 자료는 다음과 같다.

① 신축부지 지적도 및 도시계획확인원

② 설계용역관리편람

③ 시방서

(2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것이므로 “을”은 그 내용의 오류, 정확

성을 검토하여 확인 후 사용하여야 하며, 참조 후 반납하여야 한다.

9) 과업 수행상 사용문서는 “한글”로 작성하며, 사용언어는 한국어로 하고,

업무상“갑”이나 “을”이 사용하는 모든 통역 및 번역에 소요되는 비용은          “을”이 부담한다.

10) 설계용역 진행중 “갑”이 필요하다고 인정하여 설계내용의 변경 또는 수정을

요구하는 경우 “을”은 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이

이행하여야 한다.

11) 기  타

- “을”은 착수와 동시에 작업일지(양식은 과업수행계획서에 첨부)를 작성한다.

1-5. 적용기준 및 시방서

1) 본 설계용역은 건축관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행

하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한 제반사항은 『공공건축물 설계도서

작성 기준(건설교통부 1998-189,‘98. 6. 20.』을 준용하며, 조달청 건축12711         -50899(2001.12.27)호 『건축공사 계약요청 설계서 작성 협조 요청』사항을

준수 작성한다.

2) “을”은 과업수행계획서에 설계시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

2. 일반지침

2-1. 공통사항

1) 적용기준

(1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 “을”이 보다 합리적

인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업내용서 외에 정부, 정선군 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야

하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

(3) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 “을”이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이

불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 협의하여 정한다.

(4) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료

를 제출, “갑”의 승인 후 채택될 수 있다.

(5) “갑” 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를

유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(6) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 “갑”과 협의

하여야 한다.

(7) 신개발공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영시에는 검토보고서가 있어야

한다.

(8) 설계도면 및 시방서에 특정제품 ․ 특정공법을 사용토록 표기할 수 없으며,

부득이한 경우에는 “갑”에서 운영하는 설계자문회의 또는 기술심의를 거쳐

승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

2) “갑”과 “을”의 책임 및 의무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

① “을”은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고

주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악

하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

② “을”은 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수시 계약에 의거

“갑”이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로           그램의 요구조건들을 판단하고 결정하여 설계요구조건(Design Criteria)을            작성하여 “갑”의 승인을 받아야 한다.

③ “을”은 “갑”의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

④ “을”은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계

용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, “갑”과 협의된 기본설계조건을 만족하여야

한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 “을”은

“갑”에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, “갑”과의 협의 등을

통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

⑥ “을”은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며,

계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 “갑”에게

알려야 한다.

⑦ “을”은 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수

하여야 하며, 모든 설계도서에 실제조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

⑧ “을”은 계약 체결시와 설계용역 착수시 그리고 설계도서를 완성하여 제출            할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지

않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생 되었을 때는                “갑”에게 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑨ “을”은 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로

긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용에 상위됨이 없도록 만전을 기하여야

한다.

⑩ “을”은 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면 미비

또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불

일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 “갑”이 이에 대한 보완자료를 요구

하였을 경우 지체 없이 이행하여야 하며, 이에 따르는 비용을 요구할 수

없다.

⑪ 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다.

만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라

조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되, 분쟁기간 중이라

할지라도 “을ꡓ은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

⑫ “을”은 용역 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 “갑”에게 재산상의

손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 이에 대한 보증서를

용역 종료시 제출하여야 한다.

a. 보증기간 : 공사 착공일로부터 공사 준공일까지

b. 보증금액 : 용역계약금액 단, 설계변경으로 계약금액이 변경되는 경우에

는 변경된 최종 계약금액.

(2) 착수

“을”은 “갑”과 계약 후 약정한 기간내에 설계용역을 착수하여야 한다. 이때

“을”은 과업수행계획서를 작성하여 용역수행 전반에 관한 조직 및 절차와

방법에 대하여 “갑”의 승인을 받아야 한다.

또한 사업관련 모든 부문의 대표자들이 소집되어 착수회의를 개최하여 모든

중요한 사항들이 토의되어야 한다.

(3) 공정계획

① “을”은 설계용역의 공정에 대하여 막대공정표나 네트워크(NETWORK)공정표를

작성하여 “갑”에게 제출하여 승인을 받거나 “갑”이 동의할 수 있는 새로운

공정을 제안한다.

② 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정계획에 의한

업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역 착수시 뿐만 아니라 용역수행 과정에서도 항상 재검토되어

적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

(4) 업무점검표(CHECKLIST)

① “을”은 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한

목록을 작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무진행에 따라 관리되고

필요시 수정, 보완되어야 한다.

② 업무점검표 각 항목에 있어서 업무의 시작과 완성날짜는 정확하여야 하고

전체 공정계획과 일치하여야 한다. 이때 전체 공정계획에 영향을 줄 수

있는 업무에 대하여는 특별히 주의하여야 한다.

(5) 업무연락

업무연락은 “을”과 “갑”이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행 되어야

하며, 용역 착수시 “을”이 과업수행계획서에서 업무연락의 절차, 조직, 방법

등을 체계적으로 제안하여 “갑”의 승인을 받아 시행 하여야 한다.

(6) 회의

① 설계용역과 관련된 회의는 “을” 또는 “갑”이 필요하다고 판단할 때 항상

소집될 수 있으며, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

② 회의는 진척된 공정보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 포함되어야 하고,

회의소집자는 회의 3일전까지 모든 참석자에게 회의정보를 전달하여햐 한다.

③ 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문,

책임소재와 일정 등을 포함한다.

(7) 보안

① 업무내용의 비공개 : “을”은 “갑”과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각

단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 “갑”의 승인 없이 공개해서는 안된다.

② 성과품은 “갑”에게 최초 제출 : “을”이 작성한 모든 “갑”과 관련한 성과품에

대하여 이를 공개, 공모 기타 다른 행위에 앞서 “갑”에게 최초로 제출되어야

한다.

③ 검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화 : “을”과 “갑”의 관계에서 성과품,

보고서 등에 대한 검토 및 승인창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한

양식을 통하여 체계화되어 보안유지가 용이하도록 하여야 한다.

(8) “갑”의 승인

“을”은 용역 착수시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한

“갑”의 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여

“갑”의 승인을 받아야 한다.

(9) 설계관련 현황 자료

① “갑”의 설계용역관련 현황자료 등의 준비 및 제공

“갑”은 『북면 소방출장소 신축부지 현황』등 본 용역에 필요한 자료를

제공할 수 있다.

② “을”의 분석 및 검토

a. “을”은 성실하게 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여

조사 ․ 연구를 하여야 한다. 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는

서면으로 “갑”에 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

b. “을”은 당해 대지 및 기존 건축물의 현황에 대한 실사를 하여 건설공사의

모든 단계에서 필요한 사항(인접대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나

불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 “갑”과 협의하고

해결책을 제시하여야 한다.

c.“을”은 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용             가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가정보 등 참조하여

설계하여야 한다.

(10) 기존 시설(지장물 등)의 처리

① “을”은 기존구조물로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에

대한 상세한 조사를 하여야 한다.

② “을”은 “갑”에 의해 제공되는 모든 기존구조물의 자료에 대하여 검토하고,

매설된 구조물에 대하여 충분한 조사를 통하여 위치 및 숫자를 명백히

하여야 한다.

③ “을”은 기존구조물의 이전 또는 철거 등이 필요할 때 이를 설계에 반영하여야

한다.

(11) 공사비와 예산

① “을”은 용역 수행시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 “갑”과 협의

하여 적정공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

② 개산견적과 별도로 상세견적은 계약서에 의하고, 이때 “을”은 설계용역이

진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사범위,

시공 중 예상되는 추가발생비용, 기존시설의 일시 이동비용 등을 포함하여

공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

③ 신축대상 부지에 있는 기타 지장물의 철거 및 이전에 소요되는 비용도

함께 포함되어야 한다.

2-2. 조사 및 자료수집

1) 현지답사

가) “을”은 현지 답사하여 지형 등의 자연상황, 주변도로, 용지조건 등을

상세히 파악하여야 한다.

나) 현지답사 시에는 반드시 사진를 촬영하여 사진첩에 정리하고 구조물

계획시에 참조한다.

2) 측량

가) “을”은 한국지적공사로 측량을 의뢰 및 실시하여야 하며 측량 전에 작업

계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

나) 작업계획서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표(외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항(안전관리, 사진촬영)

⑥ 위치도

⑦ 기타

다) “을”은 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 “갑”이 확인할 수

있도록 하여야 한다.

라) 측량 작업시 필요한 관계기관과 협의 또는 제 수속은 “을”의 부담으로

신속히 처리한다.

3) 지장물 조사

가) 계획부지 내 각종 지하 매설물은 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에

반영하며 지하매설물(상하수도, 전기, 통신, 가스등)의 유지관리를 위하여

공동구 설치를 검토한다.

나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(상하수도, 전기, 통신, 가스등)은 해당기관과

협의하여 이설비를 산출하여 사업비에 반영하도록 한다.

다) 공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과

상의하여 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

라) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

4) 지반조사

가) 본 과업내용서에 의거 조사하며 과업내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및

암석 시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

나) “을”은 지반조사를 시행하기 전에 조사계획서를 제출하여 “갑”의 승인을

받도록 한다.

다) 지반조사서에 포함 되어야 할 사항은 다음과 같다.

① 조사개요

② 조사위치도

③ 조사계획표(조사, 시험, 보고서)

④ 조사조직표

⑤ 주요장비 및 기기

⑥ 특기사항

⑦ 기타

라) “을”은 작업시행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 “갑”이 확인할 수

있도록 하여야 한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이한 경우 계약단가를

기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) “갑”이 서면지시 또는 승인한 추가조사 및 시험에 대한 추가경비는 실비

정산한다.

사) “을”은 본 과업을 수행함에 있어 주변의 기존 조사 자료들을 수집하여

지형 및 지질특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과

분석에 참고한다.

아) 시추 전에 일정심도까지 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여야

하며, 시추 및 현장시험 광경은 공법과 시험 종목을 표시한 후 천연색

사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출하고, 시추완료 후 시추공은 반드시

시멘트풀로 그라우팅하여 폐쇄한다.

자) 건축물의 주요 기둥이 설치되는 구간에 대하여 주요기둥 기초 1개소마다 1개

이상의 NX보링을 하도록 한다.

5) 배수시설 조사

계획대지 주위의 하수처리시설을 조사한다.

6) 토취장 골재원 및 사토장 조사

공사수행시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다.

7) 용지조사

가) 본 과업에 편입되는 용지 지장물을 정확히 조사하여 공사추진을 원활히 하도록

한다.

나) 계획대지 및 주변 지목별(전, 답, 임야 등), 지장물별(가옥)로 지번과

소유자를 조사하여 용지도를 작성하여야 한다.

다) 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.

8) 관련계획 자료조사

가) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영

한다.

나) 계획대지 관련 도시계획현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사 검토

한다.

9) 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 환경 경관상의 문제, 소음 및 기타

민원 문제 등을 조사 검토한다.

2-3. 별도 추가업무

- 건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 용역에 포함한다.

1) 설계관련 부가업무

(1) 건축허가신청서 작성 이외의 대 관청신청, 수속대리 업무

(2) 모형, 투시도, 사진영상물의 제작 등

2) 조사 ․ 기획업무

(1) 기획 및 경제성 검토, 전 일정의 검토

(2) 자금계획 등에 관한 협력

(3) 부지측량, 지반조사의 협력

(4) 조사 ․ 검토에 바탕을 둔 조사보고서, 기획설명서 등의 작성

(5) 기본설계 후 북면 주민 사전 설명을 위한 설명서 작성

3. 기본 및 실시설계 지침

3-1. 건축분야 북면 소방출장소 신축공사 설계기준설정

1) 본 설계지침은 “을”이 본 설계지침의 내용보다 더욱 발전적인 계획안(案)을 제시

할 경우 관계기관과의 협의를 거쳐 수용할 수 있음.

(1) 상징성

(2) 합리적 공간배치

(3) 동선 및 주요 착안사항

2) 공통기준

설계 진행시 “을”은 여러 종류의 배치 계획(안)을 제시하되 해당 관련부서          및 자문위원의 협의(심의)를 통하여 최종 설계안을 선택할 수 있도록 한다.

3) 건축계획 지침

(1) 기본방향

◦ 입지조건과 주변 환경과의 조화를 고려한 건물배치

◦ 이용자의 접근을 최대한 확보할 수 있는 배치

◦ 대지의 고저차를 고려 주 ․ 부출입구 설치를 고려

◦ 시설 기능의 효율성을 최대한 확보할 수 있는 배치

◦ 주차대수 확보를 위한 대지 고저차를 감안한 필로티형 주차공간 고려

◦ 장래의 시설확장 및 기능변화에 대응할 수 있는 가변성 있는 내부 칸막이

및 건물 배치

(2) 세부계획

◦ 일조

- 시설의 쾌적성을 높일 수 있도록 충분한 일조를 확보할 수 있도록 계획한다.

◦ 조망

- 외부경관을 관망할 수 있는 높이 계획과 위치계획은 시설의 쾌적성에 많은

영향을 미치므로, 내부기능이 외부와 연계할 수 있는 부분은 근거리 조망을

고려하여 계획해야 한다.

◦ 환기 및 소음

- 편안한 쉼터가 될 수 있도록 시설의 환기와 소음방지 또는 차단 할 수

있도록 하고, 외부소음으로부터의 차단과 시설배치에 소음을 유발하는 실을

외부와 효과적으로 차단하는 것을 고려해야 한다.

3-2. 토목분야 설계지침

1) 가설공사

① 지하굴토공사를 위한 흙막이 설계는 등록된 국가기술자격법에 의한 기초 및

토질기술사 자격소지자로 하여금 작성토록 하여야 한다.

② 지하 토공작업 설계시 공사구역은 물론 인접구역의 안전에 필요한 조치를

강구하고 이때 소유자 및 관계기관과 협의한 후 처리방안을 설계서, 시방서

등에 기재하여야 한다.

2) 하수도

① 건교부 제정 하수도시설기준에 의거 우․오수량 추정과 배수방식 및 유량계산

을 실시하되 설계 및 사업시행에 차질이 없도록 관계 기관과의 사전협의에

만전을 기하여야 한다.

② 배수시설은 우․오수 분류식으로 계획하고, 우․오수 교차부분은 오수 관로가

우수관로 보다 가급적 깊게 하고 동일경로로 계획하여 간이 배수시설까지

분류식으로 연결하여야 한다.

③ 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 또는 직각 접합을 피하며  침하

되지 않도록 설계한다.

④ 관경 최소치는 우수관(D=600MM), 오수관(D=300MM)이상 소켓흄관으로 한다.

(단, 최근의 집중호우를 감안 관경 확대 검토 반영)

⑤ 두 개의 관이 합류하는 경우 중심교각은 60°이하로 한다.

⑥ 관거접합의 맨홀에 있어서는 하류관거를 상류관거 보다 2CM이상 낮게 부설한다.

⑦ 관거내의 침전과 세굴을 방지하기 위하여 관구배는 관내유속을 1.0 ~ 1.8M

에서 유지할 수 있는 적정구배를 유지함을 원칙으로 하고 상기 기준에 미달

되거나 초과시 감독자와 협의 처리하되 우수는 0.8 ~ 3.0m/sec, 오수는

0.6 ~ 3.0m/sec 범위를 초과할 수 없다

⑧ 우수맨홀뚜껑은 차도에서는 주철뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도포장재

와 조화되는 재질의 뚜껑으로 하고 오수맨홀의 경우에는 밀폐된 주철재 뚜껑을

사용한다.

⑨ 오수받이는 우수가 유입되지 않도록 밀폐된 뚜껑을 사용해야 하며, 저부에는

하수의 흐름이 원활하게 되도록 INVERT를 설치한다.

3) 포장공사

① 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며, 주변도로와

유기적으로 연결되어야 하며, 보행자의 안전을 고려하여 보도, 가시설물

등을 합리적으로 배치하여야 한다.

② 도로의 설계 및 시공은 건교부 제정을 충족시켜야 한다.

③ 도로 및 광장 포장두께는 기능에 따라 적정 하중 등을 감안하여 현장 여건에

따라 CBR시험치에 의거 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께로 설치

하여야 한다.

4) 지질조사 일반지침

① “을”은 과업지침에 의거 조사하며 과업지침에 명기되지 않은 사항은 한국공업

규격 및 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

② “을”은 본 업무를 수행하기 위한 자격을 갖춘 기술자를 우리군의 승인 하에

상주시켜 업무수행에 차질이 없도록 한다.

③ 지형도, 지질도, 항공사진 등 기존자료를 수집 ․ 분석하여 대상지역의 지형

및 지질특성을 파악에 참고하여 수행한다.

④ “을”은 작업현황에 대하여 작업일지를 작성 감독자에게 보고하여야 한다.

5) 지질조사 세부지침

① 시추(NX더블코아 바렐로 한다)

a. 현장의 시추위치 및 부지측량을 실시하고 시추위치 및 순서, 수량(6공을

원칙으로 함)의 조정 등은 감독자와 협의하여 시행한다.

b. 측량에 사용된 원점(기점)은 검측에 편리하도록 표시하고 이를 보고서에

수록한다.

c. 모든 조사의 심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 동 신축공사의 기초

설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며

일반적으로 연암 2.0m까지 굴착하는 것으로 하나 현장여건에 따라 감독자의

승인을 득하여 증감할 수 있다.

② 원위치 시험

a. 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2318에 규정한 시험방법에 의거 실시하되  토층이 변화

하거나 동일 토층이라도 1.5m 이내마다 1회씩 연결성 있게 실시하여야 한다.

b. 케이싱은 시료를 채취 할 깊이보다 더 깊이 투입되어서는 아니 되며,

채취된 흐트러진 시료는 함수량의 변화가 없도록 밀폐 용기 속에 보관

하여야 한다.

c. 용기는 입구가 넓고 금속뚜껑을 갖는 유리병으로서 수급인은 각 용기에

방수잉크로서 명칭, 보오링번호, 일지, 시료 채취심도, 타격횟수, 토질

분류 등을 기재한다.

③ 자연시료채취

a. 자연시료의 채취는 KSF2317에 규정된 시험방법에 의거 연약하고 포화된

점성토를 중점적으로 채취하되 보오링과 병행하여 심도 2.0m마다 연결성

있게 시행한다.

b. 자연시료의 채취기를 사용하여 진동이나 비틀림이 없이 적당한 속도를

채취구간보다 약간 적게 인입하며 채취시 시료의 수축이나 수분의 증발을

방지할 수 있는 왁스 또는 파라핀으로 밀봉하여야 한다.

c. 기타사항은 KSF2317에 준한다.

④ 토질시험

- 채취된 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래

시험을 실시하여야 한다.(KSF2306)

a. 함수비 시험(KSF2308)                b. 비중시험(KSF2303)

c. 액성한계시험(KSF2304)               d. 소성한계시험(KSF2306)

e. 입도 및 체가름 분석시험(KSF2302, 2309)

⑤ 모든 시험은 공인기관(국․공립대학교 건설분야 부설연구소 포함)에 의뢰

실시함을 원칙으로 하되 부득이한 경우 감독자의 승인을 득하여 기타

시험소에 의뢰하여 실시할 수 있다.

⑥ 보고서 작성

a.“을”은 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여

경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

b. 을”은 초안을 작성하여 인쇄 전에 감독자의 내용검토를 받은 후 인쇄

하여야 한다.

c.“을”은 보고서 작성시 지질조사 내용을 포함하여 병행 작성하되 다음과

같은 내용을 수록하여야 하고 업무분야별로 책임기술자 및 참여기술자가

별도 서명 날인하여 조사 및 분석 등 성과품에 대한 일체 책임을 진다.

조사명, 조사현황사진 및 위치도, 조사 시험명, 제출문(수급자 대표 및 책임 기술자의 인명 날인), 조사세부내용, 조사개요, 조사성과 분석 및 공법제시, 시추 주상도, 제시험 성과표, 토층 단면도

⑦ 토질조사 성과품

a. 조사보고서   b. 시료보관상자   c. 조사야장   d. 조사현황 사진첩

⑧ 시추조사 주상도에 기입되는 사항

a. 조사명      b. 조사기간       c. 조사위치 및 표고      d. 조사자

e. 시추번호    f. 시추 장비명    g. 각 채취시료의 위치 및 심도

h. 시추 중에 나타난 층의 관찰    i. 원위치시험의 심도 및 결과

j. 지하수위      k. 시추 중에 판단되는 토층 및 입층본류

l. 토층 및 암층의 심볼 표시  m. 기타 시추 작업 중 나타나는 관찰사항

⑨ 주상도 작성시 흙의 분류

a. 밀 도

․ 점토 및 실트 : 매우 무름, 무름, 보통, 굳음, 단단함, 매우 단단함

․ 모래 및 자간 : 느슨함, 보통, 다져짐

b. 색 채

․ 파란색, 회색, 갈색, 노란색, 빨간색, 검정색 등을 사용한다.

3-3. 기계설비분야 설계지침

1) 기계설비 계획

(1) 기계설비 설계자는 필히 사전현장 조사를 실시하여 자료를 수집한 후                 설계에 임하도록 하여야 한다.

(2) 건물의 규모, 용도 등을 검토하여 설비의 종류를 결정하되 합리적이고                경제적인 설비방식을 선정하도록 한다.

(3) 모든 설비가 관계법령에 적합하도록 설계되어야 한다.

(4) 건축, 토목 및 전기설계자와 충분히 협의, 상호 문제점을 보완하여 시공              및 기능상 문제발생을 예방하여야 한다.

(5) 사용자재는 경제성과 내구성을 검토하여 선정하도록 한다.

(6) 기계설비의 종류, 규모, 등을 감안하여 자동제어 및 T.A.B가 필요한 경우             설계에 반영하여야 한다.

(7) 기계설비 시방서는 현장 시공자가 직접 보며 시공 할 수 있도록 정확하고             상세하게 도면으로 작성토록 한다.

(8)「에너지절약 설계기준」에 의한 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적               설비방식을 추구한다.

(9) 입상피트내의 배관과 덕트에 대한 점검 및 유지보수가 가능하도록 피트의

한쪽 벽면은 Open 타입(일명 캐비넷 방식)으로 할 것.

(10) 기계설비 설계자는 기본 설계시 다음과 같은 사항을 작성하여 제출하여야             한다.

※ 관계법규의 규정을 준수한다.

◦ 각 설비방식의 비교검토서 작성

◦ 공종별 개략 공사비 산출

◦ 기계실 기기 배치도

◦ 각 공종별 시스템 계통도

◦ 열량 및 부하계산서 작성

◦ 관계법규에 따른 인․허가 요약서 작성

◦ 에너지 절약을 위한 방안 검토

◦ 기타 필요한 사항

2) 세부사항

(1) 냉․난방설비

① 건물의 특성에 적합한 난방방식을 선정하도록 한다.

② 공조 조건별(부하 특성별, 사용 시간별, 방위별)로 구역을 분할 제어 한다

③ 냉․난방 설비 장치의 용량 계산을 위한 외기 조건은 각 지역별로 위험률

2.5%를 적용함을 원칙으로 한다.

④ 열원기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정하고

보일러, 냉동기, 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할            수 있도록 대수 분할 또는 비례 제어하도록 고려한다.

⑤ 환기 시스템은 실내 공기를 오염시키지 아니하는 범위에서 최소한의 외기를

도입할 수 있도록 계획하고 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를

감소시킬 수 있을 때에는 외기 냉방 시스템을 적용하여야 한다.

⑥ 기계 환기로 인한 동력 소모를 줄일 수 있도록 자연 환기를 적극 활용하여            야 한다.

⑦ 열원장비 선정시 전력이 피크로드를 피할 수 있는 빙축열 시스템이나

흡수식 냉온수기 등과 같은 장비를 고려할 것.

⑧ 덕트의 보온은 에너지 손실을 최대한 방지하고 노출 덕트시 습기 차단이 잘

되고 개․보수시 재활용이 가능한 보온재를 채택할 것.

- 난방구획 설정(ZONING)은 건물의 용도, 사용할 때간, 배치향 등을 고려               합리적으로 계획한다.

- 열원기기는 부하변동에 적절히 대처 할 수 있도록 합리적으로 배분한다.

3) 위생설비

- 건물의 특성을 검토하여 적정 급수량을 산출, 급수계획을 수립하도록                 한다.

- 급수원은 상수도 및 지하수 병용방식을 원칙으로 하되 지역적 특성에 따라             변경 할 수 있도록 한다.

(1) 급수, 급탕, 위생 설비에는 절수형 기기를 설치하도록 강구한다.

(2) 수돗물의 절약을 위하여 「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」            에 의한 중수도 설비의 채택을 고려해 본다.

(3) 저수조(고가수조 포함)는 수도법의 저수조 설치 기준에 따른다.

(4) 배수계통은 관내의  공기 유통을 원활히 하여 트랩의 봉수가 파괴 되는 것            을 방지하고 배수계통내의 환기를 위하여 통기관을 설치한다.

(5) 배수계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할

수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

(6) 우수는 분뇨 정화조 계통의 오수관 또는 분류식의 오수관에 배수 시켜서는

안된다.

(7) 저수조(고가수조)는 사수가 발생되지 않는 구조로 채택할 것.

(8) 급수계통은 내식성 자재로서 수격방지가 되는 구조로 하되, 배관재의 연결

부위는 유지보수가 용이한 방법으로 채택할 것.

(9) 자연수압을 이용 안정적 급수가 가능한 층까지 직수를 사용한다.

(10) 오․배수는 가능한 자연 배수하여야 한다.

- 배수 관경은 배수부하 계산에 의하여 산정하되 소음방지대책을 강구하여야             한다.

- 기구선정, 배치, 배관방식의 적정을 기하여 사용 및 유지관리에 편리하도             록 한다.

- 저수조는 수도법 관련 건설부행정지침인 “저수조 설치 및 관리지침                   (‘92.12.15)”에 적합하게 설계되어야 한다.

- 옥상 물탱크실 바로 아래층 위생기구의 확보대책을 강구하여야 한다.

(최상층 위생기기 사용이 가능하도록 전용탱크 설치 또는 최상층 전용 급              수관 설치 등)

- 환기시설은 환기횟수, 단위체적당의 환기량을 계산하여 적합한 시설을 선             정한다.

4) 오수정화 설비

(1) 오수처리시설를 설치하되 적정한 수질, 용량 및 정화성능을 갖도록 처리방식

을 선정한다.

(2) 요구 성능이 안정적으로 유지되어야 하며 유지관리자의 안전성에 유의해야            한다.

(3) 정화조 설비의 관리 작업 공간 내 환기가 필요로 하는 경우 배기 덕트에

대하여 취기가 문제되지 않도록 하여야 한다.

(4) 전용 배기팬을 설치 옥상으로 유도 배치한다.

(5) 배기팬 정지시 취기의 역류 방지를 위한 BDD(Back Draft Damper) 설치를

고려한다.

(6) 정화조는 옥외지하에 설치하고 지하층의 오․배수 검토

5) T.A.B

- 냉․난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉․온수 물분배계통 및 전체 공조

시스템에 대한시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행          하여 설계 목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하도록 설계 및          공사내역에 반영한다.

6) 기타 사항

(1) 출입이 빈번한 기계실 및 배관 피트 등은 점검 유지보수가 쉽게 이루어질 수

있도록 충분한 공간을 확보한다.

(2) 지하 매설관을 공동구에 설치하지 않을 경우 침하나 부식을 방지할 수 있는

방법을 채택할 것.

(3) 화물용 승강기는 장애자용과 겸용으로 할 것.

(4) 오수․분뇨 및 축산폐수처리 설비

① 건물용도 및 규모에 맞는 합리적이고 처리효율이 높은 방식으로 선정하여야           한다.

② 처리대상 인원 및 용량이 적정하게 산출되어야 한다.

③ 방류수 수질은 관계법령이 정한 기준에 적합하여야 한다.

④ 시공 및 유지보수에 충분한 공간을 확보하여야 한다.

⑤ 처리과정에서 발생하는 악취를 제거 할 수 있는 환기설비가 계획되어야 한다.

⑥ 최종 방류수는 자연배수를 원칙으로 하되 지형적으로 불가능 할시는 기계배수          토록 계획한다.

3-4. 전기설비분야 설계지침

□ 전기사업법 제2조 7항 규정에 의한 전기설비는 전력기술관리법에 따라 설계           업을 등록한자에 의하여 설계도서가 작성되어야하며, 설계도서를 적성한자는           당해 설계도서에 서명날인을 하여야 함.

1) 전기설비 계획

모든 계획은 전기설비기술기준령, 내선규정, 소방법, 전기통신법 등의 관계법         규에 적합하도록 설계하고, 이에 규정되지 않은 기타사항은 건물의 여건이나          기술적 판단에 의하되 특히 아래사항에 유의하여 작성한다.

(1) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 융통성이 있는 계통으로 계획 할 것.

(2) 시설물 유지관리 보수 및 안전관리에 역점을 둘 것.

(3) 에너지 절약에 역점을 둘 것.

(4) 장차 부하 변동에 따른 신축성이 있는 계통을 구성할 것.

(5) 고장이 적고 고장시 수리 교환이 용이한 구성으로 할 것.

(6) 기술 진보에 따른 빌딩 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있을 것.

(7) 관련 제 법규의 규정을 준수 할 것.

① 한국공업규격(KS) 및 전기용품안전관리법, 동 시행령 및 시행규칙

② 전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

③ 전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

④ 대한전기협회의 내선규정

⑤ 한국전력공사 전기공급규정

⑥ 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑦ 소방기술기준에 관한 규칙

⑧ 전기통신기본법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑨ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

⑩ 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑪ 전파법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑫ 건축물의 설비기준등에 관한 규칙

⑬ 에너지이용합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑭ 기타 관련 제 법규 및 규칙

⑮ 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑯ 정보통신공사업법,동법시행령 및 규칙

2) 전기세부 계획

(1) 전력간선설비

① 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

② 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류 등을

고려하여 결정할 것.

③ 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성

및 용량을 결정할 것.

④ 배전전압은 3상4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적 최단거리가

되도록 한다.

⑤ 소방설비와 관련된 간선은 내화, 내열, 케이블을 사용 할 것.

- 정상, 비정상시를 막론하고 안정성을 최대한 확보한다.

- 유지보수비가 적게 소요되고 보수가 용이하도록 한다.

- 부하증설에 대비하고, 경제적인 시설계획이어야 한다.

- 통신설비는 비정상시에도 원활히 운영되도록 한다.

(2) 전등설비

① 건축물의 각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류와 각 실에 맞는 적정조도

(KSA 3011)로 설계 할 것.

② 눈의 피로 및 보호를 위하여 균제도가 0.4 이상일 것.(조도분포도 삽입)

③ 에너지이용합리화법 제3조 규정에 의한 고효율 에너지 기자재(26㎜, 32W,

형광램프 및 안정기, 전구식 형광등, 고조도 반사갓) 사용

④ 창가측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하여 에너지 절약을 고려 할            것.

⑤ 매입 조명기구의 설치 위치에 타설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안 건축

층고, 높이 설계시 천장부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보반영.

⑥ 가급적 조명기구 종류수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보          의 편의성을 고려 할 것.

⑦ 옥외등주의 안전율은 2 이상이어야 하며 Pole 및 옥외방전등은 아연 용융

도금처리하고 자동 및 원격제어가 되도록 설계에 반영토록 검토 할 것.

⑧ 옥외 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려하여 설계할 것.

(3) 전열설비

① 전열 1회로당 최대 수구수는 10개 이하로 설계하고 방별, 용도별로 구분

② 일반용은 수구는 220V 접지형 차단기 사용 할 것.

③ 수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지

않도록 할 것.

④ 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게 분류           할 것.

3-5 소방설비 설계지침

1) 소방법,  동법 시행령, 동법 시행규칙, 시설기준과 건축법 등을 기준으로 계획        설계한다.

2) 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록       한다.

3) 각 설비는 중앙방제센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

(1) 위험한 저장소(유류탱크)는 소방법에 적합하게 설계하되 위험물 저장소설치           신고용 도면을 완벽하게 구비한다.

(2) 소방배관 보온 마감은 칼라함석 씌우기 마감으로 설계토록 한다.

4) 소방설비

(1) 소방법, 동법시행령 및 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙에 적법하게 설계

(2) 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것.

(3) 비상조명등 설비 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인

(4) 유도등간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것.

5) 방재설비

(1) 소방법, 건축법 및 기타 법규에 준하여 설계할 것.

(2) 자동화재경보 주수신반은 근무자가 상시 근무하는 당직실 또는 방재 센터에

설치할 것.

(3) 유도등(피난구, 통로)은 실용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은 장소에

설치할 것.

(4) 감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한 적합한

감지기로 설치할 것.

(5)  유도등의  배선을  3선식으로 하고  배선은  내열전선을  사용한다.

가) 부하공급 전압

① 전등 및 일반전열 : 220V

② 소동력 (1.5마력 미만) : 220V 단상

③ 대동력 (1.5마력 이상) : 380V 삼상

나) 배관재 및 전선

① 전선관

- 옥외 지하 매설관 : PE, PVC 전선관

- 옥내 전선관 : HI PVC 전선관

② 전  선

- 옥외용 : 600V.  CV 케이블

- 옥내용 : 600V.  IV 전선

- 방송, 소방용 : 600V.  HIV 전선

- 옥외용 : 600V.  CVV 케이블

다) 동력설비

기계실에 주조작반을 설치하여 집중 제어하고 주조작반은 고정형 양면 개             폐방식으로  자립형 자냉방식으로 한다.

3-6. 통신설비 계획

1) 통신설비 설계지침

(1) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관 시설은

설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치 할 것.

(2) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비는 그 구성과 운영에 있어

사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하도록 할 것.

(3) 구내 통신선로설비, 이동통신 구내 선로설비, 종합유선방송 전송선로 설비 등          은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신장비를  설치할           수  있도록  하여야  한다.

구체적인 설치 방법은 정보통신부장관의고시를 따른다.

(4) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및

단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것.

(5) 예비회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이

확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 공시청 설비

(1) TV 전계강도는 최종단 수구까지의 전계강도가 70dB 이상이 되도록 설계할 것.

(2) 유선방송용 예비관은 전화관로에 병행하여 확보할 것.

(3) CATV 또는 위성방송을 고려한 경우에는 옥탑에 Cable Head End를 설치할 것.

(4) 종합유선방송 전송선로설비 및 텔레비전 공동시청 안테나시설에 관하여는

『텔레비젼공동시청안테나시설등의설치기준에관한규칙』에서 정하는 바에 따라          설계할 것.

(5) 간선은 7C-2V, 분기선은 5C-2V 동축케이블을 사용.

가) 설치장소 : 필요한 장소

나) 통신방식

자료를 수집하여 협의, 간이자동 교환방식으로 시설할 수 있도록 한다.

3) 방송설비 계획

(1) 설치장소

본청과 협의하여 주 기기를 설치한다.

(2) 설치방법

스피커는 2중 천장이 있는 장소는 천장 매입형, 천장이 없는 곳은 벽부 노출          형으로 한다.

(3) 설치 기종

가) 옥내용 : CDNE 형

나) 옥외형 : HDRN 형

4) 소방설비

(1) 계단, 통로등에는 유도등 설치 및 피난구 유도표지 설치

(2) 배선방식은 송․배전 방식

(3) 수신기 : 전자식 오동작방지기 내장, 비상방송 및 조명설비는 기존 건물배치                   도에 의한 연면적 계산 후 시공설치

(4) 자동화재탐지 설비

3-7. 조경분야 설계지침

1) 일반사항

(1) 조경분야의 과업 내용에 따라 과업을 수행할 것

(2) 기본계획에 관한 사항

- 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치, 위치에는 수목선정           및 식재에 관한 사항

(3) 주위 현황 연계에 관한 사항

- 수목현황 및 분석, 주변 환경 및 경관분석, 지형 및 수계분석, 기후조사

(4) 기타 시설 및 특기사항(유지관리지침등)

(5) 동 부지 내 토양조사 분석을 실시하고 토양조사표를 제출하고 오염에 대한 조          치 계획서를 제출할 것

4. 성과품 및 제출도의 작성 및 납품

건축사 업무기준(건설부공고 제227호)에 의한 기본 및 실시설계를 하되 경미한        상충부분은 본 지시에 따른다.

4-1 일반사항

- “을”은 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여

작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 설계도서 작성기준

(1) 성과품 작성

- “을”은 건축사 용역의 범위와 대가 기준”『 건설교통부공고

제2002-152호(2002.6.5)』에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 지장물 등의 철거에 필요한 행정상 절차, 철거공법의 선정, 시방 규정

및 소요비용의 산정 등 제반사항을 설계보고서, 설계설명서, 내역서

(일위대가 포함), 시방서, 각종 계산서 등의 성과품에 반영하여 작성한다

(2) 중간검토 단계시 제출하는 설계도서의 범위 및 제출부수는 각 단계별로 “갑”

과 “을”이 협의하여 결정한다.

2) 설계도서 제출시기

(1) 계획설계도서 : 계약일로부터 10일 이내에 제출

(2) 중간검토단계 제출 설계도서 : 기본설계 안 3건 이상 설계도, 내역서,

조감도 등을 검토일 기준 7일전까지 제출하여 승인을 받는다.

(3) 자문회의(기술심의)제출도서 : 자문회의(기술심의)일정 고려하여 “갑”에서

요구하는 시기에 제출

(4) 최종납품도서 : 계약일로부터 50일 이내에 제출

※ 상기 설계도서의 제출일정과 그 밖의 각종 보고용 제출도서는 갑”과

“을” 이 상호 협의하여 조정토록 한다.

(3) 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 “갑”의 승인을 득한 후 실시한다.

(4) 관련법규 및 제반규정 준수

∙ 건축법, 동시행령 및 동시행규칙

∙ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

∙ 철근 콘크리트구조 기준(내진 설계 포함)

∙ 건설기술관리법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 건설산업기본법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 산업안전보건법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 소방법 관련규정 및 기준

∙ 산업표준화법 관련규정 및 기준

∙ 전기사업법,동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기공사업법,동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 한전공급 규정

∙ 전기용품 안전관리법, 동법시행령

∙ 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

∙ 대기환경보존법 및 수질환경보존법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기통신법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기통신공사업법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전파관리법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 에너지이용 합리화법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 수도법 및 하수도법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 주차장법, 동법시행령 및 동법시행규칙, 관련규정 및 기준

∙ 도시계획법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 건설교통부제정 건축공사 표준시방서

∙ 건설교통부제정 건축설비공사 표준시방서

∙ 건설교통부제정 토목(관련)공사 표준시방서 및 설계시공 지침

∙ 건설교통부제정 조경공사 표준시방서

∙ K․S 규준

∙ 건설교통부제정 건축표준상세도

∙ 고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준

∙ 기타 정부관련 법규 및 지방자치단체 조례방침

∙ 도시계획사항 등

∙ 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 및 동 시행령, 시행규칙

4-2. 성과품의 작성

1) 설계보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(별첨양식)을 수록한다.

(2) “갑”의 지시사항, 중간검토 및 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용,

조치 또는 설계반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

(3) 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 발주자와 사전협의 후 시행

하여야 한다.

2) 설계설명서

(1) 공통분야

- 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정,

총 공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

(2) 건축분야

- 기본계획, 환경 및 대지조건, 지질지형 및 하부구조, 배치계획, 예상공법

타당성 검토, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면선정,

구조․부대시설 등 기본방식 결정, 공정계획 및 세부 공사비 등

(3) 설비분야

- 주요설비, 냉․온 열원, 가스, 환기, 소화, 공조 덕트, 자동제어, 위생 등

기타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및

공정계획, 세부 공사비 등

(4) 전기통신분야

- 수변전, 비상발전, UPS, 전등전열, 소화설비(자동화재 탐지), 옥외 외등

설비, 전력간선, 전화교환, 구내통신, 전기 및 전화설비, 에너지 절감 및

유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

3) 각종 계산서

- 구조계산서(내진설계 포함), 전력부하 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하

계산서, 기계설비 용량 계산서, 에너지 절약계획서, 정화조 등을 포함하되

세부사항은 다음과 같다

(1) 구조계산서

① 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가

용이하게 작성되어야 하며, 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 CASE 별            로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

② 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을

정리하여 수록한다.

③ 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다.

④ 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는

“갑”과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⑤ 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어

계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

⑥ 구조계산시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값 임을 표시 한다.

(2) 설비분야 설계계산서 : 주요 장비 및 설비의 용량계산서 및 선정서,

부하계산서

(3) 전기통신분야 설계계산서 : 단락전류․변압기용량․비상발전기용량 ․ 밧데리

및 충전기용량 ․ 전압강하 ․ 전화회선 산정․방송용 앰프용량 등의 계산서,

부하계산서, 조도계산서, 화재수신반 회로계산서 등

4) 설계도면

(1) 일반사항

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여

작성한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한

후 서명 또는 날인하여야 한다.

⑤ 설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및

강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑥ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면의

번호 및 도면명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 CAD을 이용하여 작성, 그 결과를 CD에 담아 제출한다.

5) 유지관리지침

- 유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

(1) 시설개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

(2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

(3) 구조의 특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

(4) 유지관리시설 및 장비 : 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법

(5) 주요 점검내용 : 각종 법령에서 규정하고 있는 주요 점검항목 및 점검 방법

(6) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등 보수방법

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능,

구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항

등을 규정한 것으로, 건설교통부 제정 표준시방서 및 관련법규 등을 근간

으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 공사시방서의 체계 및 세부공종은 전문시방서에 없는 공종은 별도 추가하여

보완할 수 있다.

(3) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토 의무

등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에

관한 세부사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비,

소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항(색채 및 Sign System 시방서 등)

(4) 공사시방서 작성시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성

하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지 하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자

등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

7) 공사내역서

(1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 "갑"과 협의하여

적용하여야 함

(2) 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙

및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

① 재료비

ａ. 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

ｂ. 조달정보지에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서

조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

ｃ. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여

당해 물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중 노임을

적용한다.

(3) 공사비는(4억원)을 기준으로 하며 부득이 한 경우 "갑"과 협의하여 변경할

수 있다.

(4) 공사비에는 지장물 이설비, 한전인입비, 상수도인입비, 가스인입비,

시운전비(전기, 기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위 대가가

없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

(6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를

인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함

(7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함

(8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국 사례를

참조 작성하여야 한다.

(9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시

하여야 한다.

(10) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부

산출내역을 첨부해야 한다.

(11) 수량의 산출은 건설교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를

알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의

기준에 따라 작성한다.

ａ. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 법률시행령, 법률시행 규칙

ｂ. 예산회계법 및 동법 시행령

ｃ. 재무회계예규

ｄ. 기타 관련법규 및 기준

(12) 시공상세도면(SHOP DRAWING) 작성에 대하여 공사비 내역에 반영 시켜야한다

- 건설기술관리법 제23조의 2 및 동규칙 제14조의 4의 규정에 의한 공사 중

시공자가 작성해야 할 시공상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한

인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영하고, 공사

시방서에 작성목록을 표기한다.

(13) 건설기술관리법 제26조의 2 규정에 의한 안전관리비를 계상한다.

(14) 기타 환경관리비 및 고용보험료, 산재보험료등 공사원가계산 제비율 적용

기준을 계상한다.

8) 예정공정표 작성

- 예정공정표는 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고,                  A3 규격으로 축소하여 제출한다.

9) 지장물 조서 및 인 ․ 허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

① 지장물은 “갑”과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

② 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채구분)

하여 기재한다.

(2) 인․허가 도서 작성

- 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인.허가 신청용 도서를

작성한다.

10) 특기사항

(1) 설계도서 검토도면 제출

① 검토방법

- 설계시행 책임기술자가 검토

- 먼저 각종계산서 확인 검토

- 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

② 도면 우측에 관련 구조계산서, 수리계산서 등을 부착하고 종․평면상

구조물의 위치 및 치수 등과 사용재료, 철근 규격, 수량 등을 형광펜으로

칠하면서 확인.

- 일치하는 경우  : 녹색

- 틀린 경우      : 청색

- 재검토 필요시  : 노란색

- 수정 완료시    : 녹색으로 표시

- 설계자가 재검토후 모두 녹색으로 표시된 경우 완료된 것으로 함

(2) 제출도면

① 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고

수정완료 된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

② 검토시 용역감독이 상주하여 검토책임자의 직접검토 여부를 확인하고

입회자로서 도면에 소속, 직, 성명을 기재 후 서명

(3) 제출시기 : 중간검토 및 준공시 제출

11) 기타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에

준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0 ~ A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을

윈칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의

용지를 사용할 수 있다.

4-3. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 중간검토용 납품과 최종성과품 납품으로 구분한다.

(2) 중간 검토시에는 최소 7일전에 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행

종료일 이내에 납품하여야 한다.

※ 상기 성과품의 제출일정은 갑”과 “을” 이 상호 협의하여 조정할 수 있다

2) 최종성과품의 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
설계원도	A3트레싱지	1	※ 공종 분야별 구분 등에 대하여는 우리군과 협의하여 제출한다. (전기 및 통신공사는 각 성과품별로 별도 작성 제출한다)
설계도면	A3 A4(반접)	3 4
설계보고서 및 설계설명서	A4 또는 B4	5
공사시방서 구조계산서 (내진설계 포함)	A4 A4	5 5
공사내역서 (실내역) 공사내역서 (공내역)	A4 A4	5 5
일위대가표 (실) 일위대가표 (공)	A4 A4	5 5
단가산출조서	A4	5
수량(물량)산출조서	A4 또는 B4	5
각종 설계계산서 (에너지절약계획서 포함)	A4	각 5부
각종 설계기준 및 자료	A4	5
조감도 (채색)	세로 70CM×가로90CM	1조
조감도 (사진)	5″× 7″	3매
측량성과도 제출		1부
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A3	5
유지관리지침서(분야별 통합분)	A4	5
기타 기술심의 및 관계부서 협의용 도면	-	필요시 소요량
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다. ◦ 설계도는 AUTOCAD2002, 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 엑셀(Excel)하고, 전체 성과품에 대하여 일목요연하게 정리하여 CD-ROM에 저장 2조를 제출한다. ◦ 사용프로그램에 대하여는 우리군과 협의하여야 한다.

(1) 성과품의 종류 및 소요부수

5. 용역시행 및 절차이행

가. 설계도서 납품전과 납품 후 에라도 설계도서에 관하여 제3자에게 공개 또는

발설하여서는 안 되며, 보안유지에 각별 유념한다.

나. 설계용역 계약 후 설계면적 과다로 인하여 설계비의 증액사유가 발생하더라도          증액분에 대한 설계비는 청구할 수 없다.

다. 설계과실로 인한 모든 책임(형사, 민사)은 설계 용역자가 진다.

라. 설계내역서 작성시 단가잘못적용 또는 계산착오로 공사비가 과다 또는

부족하게 계상되어 공사비 정산문제가 발생될 경우 공사 중 또는 준공처리한           이후라도 그 책임은 설계 용역자가 진다.

마. 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공 중에 불분명한 사항이 발생하거나 설계

변경이 필요할 시에는 본청 요구에 따라 설계변경도서를 작성하여야 한다.

바. 설계 용역자는 관계기관의 건축협의 등 제반 행정사항에 대한 모든 절차를

이행하여야 한다.

사. 공사원가 계산은 납품 일을 기준하여 작성하며 공기상 당해연도 공사가 어려울시          전체 공사 내역서에서 년도별(´07년, ´08년) 공사량을 구분하여 작성한다.

아. 설계도서 납품 후 품셈개정 또는 물가변동으로 인하여 내역서 변경이 불가피          할 시에는 본청이 요구하는 내용에 따라 변경설계도서 작성에 협조하여야 한다.

◦ 표준품셈(건설부) 적용

◦ 자재단가는 조달청 가격정보지와 2개 이상 전문가격조사기관

(재정경제부등 록)의 조사단가중 낮은 가격적용

◦ 정부회계원가 계산에 의한 예정가격 작성준칙 적용

◦ 제경비 비율은 조달청 제경비 비율 및 본청에서 제시하는 비율을 각각 적용           제출

◦ 기타 본청에서 제공하는 자료 활용 및 적용

자. 이상은 설계도서 작성지침이며, 기타 본 지침에 명시되지 않은 주요사항은

본청과 협의하여 적용한다.

【 별 첨 】

○ 용 역 명  :

○ 용역기간  :

설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식(예시)

분 야 별	참 여 기 술 자						비 고
	소속업체명	참여업무내용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격증번호