시     방     서

본 시방서는 정선 소각장 내에 설치된 검사대상기기(보일러)의 사용 중 발생된 스케일 관석 등 이물질을 제거하고 기기의 본체의 내구연한을 증대시키며 효율적인 운용으로 열효율을 높이고 에너지 이용합리화법 58조 4항에 의거 계속사용검사를 위한 개방검사로 화학세관 및 기계세관용역

에 대하여 적용한다

1. 세관작업 대상 내역

장비명	기기형식	용량	수량	압력	비고
보일러	수관식	1.97톤/hr	1대	10kg/㎠	지상 2층

2. 작업범위

가. 상기보일러에 대한 기계세관 및 화학세관

나. 개방검사를 위한 각종 안전장치 및 계측기 분해정비

다. 연도, 화실 개방청소

라. 공기예열기 스케일제거

3. 일반사항

가. 본 세관 및 정비작업은 각 항에 명시된 사항 및 시설공사 계약조건에 준하여

시행한다.

나. 본 공사는 보일러산업기사 및 난방시공업 제1종 설비 또는 동종 이상의 자격

이 있는 열설비시공 및 관급공사(3년, 5천만이상) 실적이 있는 시공업체 이

어야 한다.(붙임서식에 의한 실적증명서 제출)

다. 본 공사 착공전에 시공순서(작업일보) 및 방법을 명시한 공정표를 제출하여

승인을 받는다.

라. 시방서 및 현장과의 상이점이나 기재 상 누락, 착오는 구조상 또는 공사 촉

진상의 필요에 따라 경미한 것은 공사비의 증감 없이 감독관의 지시에 따라

시공자 부담으로 시공한다.

마. 작업상 안전감독자의 지도를 받아야 하며, 작업상 안전관련(화재예방, 안전

장구류 착용 등)에 대한 모든 사항은 시공자에게 있다.

바. 본 공사 시공 중에 기존 시설물의 파손이 우려되는 장소에는 적절한 방법으

로 훼손 방지시설을 설치하고, 훼손 시에는 즉시 변상조치 하여야 한다.

사. 본 공사의 시공자는 감독관의 사전승인을 받아 작업하고, 감독관의 정당한 지

시에 불응 할 경우에는 작업중지나 사내출입을 통제할 수 있으며 이에 따른

공사지연은 시공자 책임으로 한다.

아. 공사 진행중 공사감독관의 지시사항에 위배됨이 발견되어 감독관의 시정지시

가 있으면 시공자는 이를 즉시 수정 시공하여야 한다.

자. 공사 진척에 관한 전.중.후를 공정별로 사진앨범으로 편집하여 공사완료시

2부이상 제출하여야 한다.

차. 본 공사용 전기 및 급수사용은 감독관의 승인을 받아 관급으로 한다.

카. 작업일정은 사내 사정에 지장을 주지 않아야 하며, 공사 감독관은 일정 및

시간의 연장, 단축을 요구 할 수 있으며, 이때 시공자는 그 지시에 따라야 한다.

타. 세관작업에 따라 발생하는 폐수 및 산업폐기물은 특정폐기물 전문업체에

위탁 처리하여야 하며, 처리 필증을 제출하여야 한다.

파. 정전, 단수, 화재, 천재지변 등 부득이한 사정으로 검사를 실시할 수 없는 경

우에도 별도 추가 비용 없이 재검사에 응하여야 한다.

하. 검사원 검사시 합격판정을 받아 조립 후 시운전에 이상이 없어야 하며, 불합

격 판정시에는 작업을 다시하여야 한다.

4. 세부작업내용

가. 화학세관 및 기계세관 작업은 아래와 같이 시행하여야 한다.

(1) 산세공정

- 세정액(세관전용)은 조성이 균일하게 되도록 물에 용해 혼합하여 적당

한 처리온도로 가열하고 액순환 펌프로 순환시켜 스케일 등의 세정대상물

을 용해한다

- 액의 온도처리는 60±5℃로 4-6시간을 목표로 순환시켜 액의 분석결

과 산농도 저하 경향 및 용출 철 이온의 상승경향이 안전된 시험에서

종료한, 철 이온의 용출 상태를 15분 단위로 측정하여 철 이온이

3,000ppm 이상이 될 시는 즉시 순환을 멈추고 산을 배출 한다.

(2) 중화방청 처리공정

- 산세 종료후 수세수의 PH 가 5이상으로 될 때까지 충분히 수세를 하고    중화 방청처리 한다

- 중화공정 방청공정의 사용약제(세관전용) 및 이에 상응하는 제품으로

사용하고 처리조건은 약품의 배합에 따라 적정하게 하고 약 액의 온도

80-100℃로 하여 약 24시간정도 순환 또는 유지하고 PH 9 ~10으로

유지하면서 서서히 배출 한다

- 배출수는 필요에 따라 수세 한다.

나. 보일러의 화실내부, 연관, 수관은 그을음을 완전히 제거하여 보일러에 손상이 되지 않도록 작업하여야 한다

다. 각 튜브내면은 기계세관을 하여 튜브에 붙어있는 스케일을 제거한다.

라. 드럼 및 튜브 기계세관 후 내부표면의 점 부식 방지를 위하여 APEXIOR(방청도료)도장을 실시한다.

마. 수세는 상부드럼 분해 후 각 튜브마다 고압세척기로 세척하여야 한다.

바. 수면계 및 맥도널스위치, 안전변 등을 분해 정비 한다.

사. 각 맨홀의 패킹은 3.2t 흑연 스파이더패킹 또는 4.8t 정도의 내열고무패킹으로 하되 누수가 되지 않도록 한다.

아. 에너지관리공단의 계속사용안전검사를 받을 수 있도록 모든 사항을 준비 한다.

자. 보일러의 각 청소구를 분해하여 연관, 화실 등의 검뎅이, 그 을음을 완전히

제거하여야 하며, 각종 검사구를 청소, 손질하고 누설부위는 철저히 정비

하여야 한다.

5. 검사(개방검사)준비

가. 연료공급관은 차단하며 적당한 곳에서 잠그어야 한다. 기름을 사용하는 곳에서는 무화장치들을 버너로부터 제거한다. 가스를 사용하는 경우에는 공급관에 이중 블럭과 블라이드(2개의 차단밸브와 그 사이에 한개의 통기공이 있는)가 설비되어 있지 않으면 공급관을 비게 하든지 가스차단밸브와 버너사이의 연결관을 떼어내야 한다.

나. 보일러에 대한 손상을 방지하고 가열면에 고착물이 굳어져 달라붙지 않도록 충분히 냉각시켜야 한다. 맨홀과 청소공 또는 검사공의 뚜껑을 열어 환기시킬 때에는 보일러의 내부가 마를 수 있기에 충분한 열이 아직 보일러에 남아 있을 때 배수한다.

다. 모든 맨홀과 선택된 청소공 또는 검사공의 뚜껑세척, 플러그 및 수주 연결관을 열고 보일러 장치안에 들어가기 전에 체크밸브와 증기 스톱밸브는 반드시 잠그고 꼬리표를 붙이고 꺽쇠로 고정시키며 두 밸브사이의 배수밸브 또는 코크는 열어야 한다. 급수밸브는 잠그고 꼬리표를 붙여야 하고 꺽쇠로 고정하는 것이 좋으며 두 밸브사이의 배수밸브나 코크들은 열어야 한다. 보일러를 배수한 후에 블로우․오프 밸브는 잠그고 고정하여야 한다. 실제로 가능한 경우에는 내압부분과 밸브사이의 블로우․오프 배관은 떼어 낸다. 모든 배수 및 통기배관은 열어야 한다.

라. 내부조명 : 검사를 위한 내부조명은 축전지로부터 전류가 공급되는 12볼트램프나 이동램프를 사용하여야 한다.

마. 화염측 청소 : 보일러의 내벽, 배플 및 드럼은 철저히 청소되어야 하고 모든 부품을 검사원이 철저히 검사할 수 있도록 재와 매연을 제거시켜야 한다.

바. 안전밸브, 안전방출밸브 및 저수위 감지장치는 분해 정비하여야 한다.

사. 화재, 천재지변 등 부득이한 사정으로 검사를 실시할 수 없는 경우에는 재신청 없이 다시 검사를 받을 수 있다.

6. 기타사항

가. 보일러 화학세관공사 세부 시방서

① 화학세관 전 폐열보일러의 하부맨홀을 분해 후 스케일을 제거한

다음 맨홀을 닫는다.

② 보일러의 화학세관은 탈청제 투입, 중화방청제 투입 순서로 한다.

(단, 관수의 온도는 50℃ ~ 60℃로 유지되면 좋다)

③ 폐산 및 폐수는 법령에 의거 폐수업체에 위탁 처리 후 확인서를

지급 받는다.(단, 위탁처리 할 경우에 해당 됨)

④ 수세는 상부드럼 분해 후 각 튜브마다 고압세척기로 세척하여야 한다.

⑤ 수면계 및 맥도널스위치, 안전변 등을 분해 정비 한다.

⑥ 각 맨홀의 패킹은 3.2t 흑연 스파이더패킹 또는 4.8t 정도의 내열

고무패킹으로 하되 누수가 되지 않도록 한다.

⑦ 에너지관리공단의 계속사용안전검사를 받을 수 있도록 모든 사항을

준비 한다.

나. 일반사항

① 본 공사에 사용되는 모든 제품은 K.S품을 사용 하여야 하며, 본 제품이

없을 시에는 이와 유사한 최상급 제품을 사용한다.

② 모든 자재의 반․출입은 발주처의 공사감독관 입회하에 실행한다.

③ 공사장 내에는 제한된 인원 외에 출입을 통제 하고 위험이 예상되는

작업에는 제반 안전장치 등을 설치하여 안전사고 예방에 만전을 기하여

야 하며 공사 중 발생하는 일체의 사고에 대한 민,형사상 책임은 시공

자가 책임진다.

④ 본 공사 중 제반 시설물에 대하여 파손의 우려가 있는 장소에는 적절한

방법으로 보완 조치하고 시설물의 파손이 있을 시는 시공업자가 원상

복구하여야 한다.

다. 관 리

① 본 공사 시행중 만약 안전사고가 발생할 경우 시공자에서 전적인 책임을

지고 여하한 경우라도 발주자에 대해서 민․형사상 책임을 전가할 수 없다.

② 시공자는 안전사고 방지를 위하여 매일 작업개시 전 안전교육을 실시하고

작업완료 후에는 주위 정리 정돈 청소를 실시한다.

라. 기 타

본 공사는 전 책임이 시공자에게 있으므로 신뢰와 성실을 기본원칙으로

본 공사를 시행 하여 공사계획에 차질이 없도록 공사를 진행 공정기일을

엄수하여야 한다.

＜붙임서식＞

공사(용역) 실적 증명서

신청인	업 체 명 (상호)								대 표 자
	영 업 소 재 지								전 화 번 호
	사 업 자 번 호								등 록 번 호
	증 명 서 용 도	보일러세관 입찰 신청용							제 출 처
	사 업 의 종 류
	공급자 실적 일 경 우	업 체 명 : (전화번호 : ) 주 소 : (Fax번호 : )
계약 및 공사내용	공 사 명				실적구분		계약목적물과 동등이상(○) 계약목적물과 유사물품( )
	규 격	수관식 폐열보일러 2톤이상
	계약번호	계약일자	준공일자	단 위				수 량		계약금액		비 고
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :					담당자 :

주 1) 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 거래명세표등 증빙자료를 첨부하여야 함.

2) 금액란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.