전  기  공  사  시  방  서

공사명 : 아라리촌 전기용량증설공사

2007.  8.  2.

정    선    군

제 1 장  일반 사항

1. 적요

1) 본 공사의 시방은 특기시방서에 기재한 사항을 제외하고는 본 시방서에 의한다.

단, 본공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

2) 본 공사 현장관리 및 자재관리 등은 건축공사 표준시방 총칙을 적용한다.

2. 시공

1) 본 공사는 전기공사업법에 의하여 전기공사업자가 시공하여야 한다.

2) 도면 및 시방서상에 상이점이 있을때는 현장감독원의 지시에따라 시공한다.

3) 본 공사의 시공용 재료는 모두 K․S 규격품을 사용하여야 한다.

단, 규격이 없는 재료는 공인기관의 형식승인 또는 공인된 제품으로 감독원에게 제시하여

승인을 득한후 사용하여야 한다.

3. 관계기관 수속

1) 본 공사를 위하여 필요한 법적 절차를 관계기관의 규정절차에 의하여 모든 수속을

완료하여야 한다.

4. 현장 관리

1) 본 공사의 시공자는 공사완료시까지 안전하게 마무리 될 수 있도록 조치하여야 한다.

단, 전기 공사 부분은 현장 대리인을 두어 현장 관리 하여야 한다.

5. 시공 도면 작성

1) 본 공사 시공자는 감독원의 요구가 있을시 제작시공에 필요한 도면을 작성 제출하여야           한다.

6. 공정 관리

1) 각 공사 진행중 현장감독원이 지정한 공정에 이르렀을 때는 사전에 검사를 받고 합격

승인을 득한 후 다음 공정을 시공한다.

7. 공사 기록

1) 현장감독원이 필요하다고 지정하는 공정에 이르렀을 때는 지체 없이 보고하고 필요시는

사진을 제출한다.

2) 공사가 완료되면 공사장의 정돈과 청소를 완전히 하고 기존시설의 손상부분을 원상복구

시켜야 한다.

제 2 장  배관 및 배선

1. 배관

1) 관의 상호 접속용 원칙적으로 카프링을 사용하여 연결한다.

2) 금속제 풀박스 등을 사용할시는 소정의 접지공사를 하여야 한다.

3) 관과 복스의 접속은 전선관 콘넥타를 사용하여 견고히 접속한다.

4) 관의 굴곡반경은 관경의 6배 이상으로 하여야 한다.

5) 관의 절단구는 리이머를 사용하며 미끈하게 한 후 붓싱을 사용한다.

6) 각종 배선기구의 설치위치에 박스를 사용하고 그 위에 박스카바를 설치한다.

7) 본 공사에 사용되는 전선관은 K․S 제품으로 PVC HI 전선관을 사용하여야 한다.

8) 노출 배관 공사시 행거화 섀들등로 지지하고 벽간통 구멍파기 배관용 홈파기를 할 경우

배관 후 건축 마감처리를 미끈하게 한다.

2. 배선

1) 케이블 및 전선은 특기 없는 한 K․S 규격을 사용하여야 한다.

2) 전선 접속시에는 와이어 콘넥타 또는 전선단말튜브를 사용하여야 한다.

3) 전선관내에서 전선을 접속하여서는 아니된다.

4) 배선관 기구선과 접속은 장력이 걸리지 아니하도록 하거나 눌림을 받지 아니하도록하여

야  한다.

5) 배선후 대지간 절연저항을 측정할시는 전기설비기술 기준령에 접합하여야 한다.

제 3 장  전열공사

1. 분전함 배선기구 부설

1) 전선이 철판이거나 함 내부 등을 관통하는 경우 전선의 피복을 손상하지 않도록 적당한

보호물로 지지한다.

2) 분전함내 배선 기구등은 수직방향으로 견고히 부설한다.

3) 분전함 및 각종 박스의 뚜껑은 벽등의 완성면에 일치하도록 설치한다.

2. 접지

1) 접지선은 지하 1m 이상의 깊이에 매설하고 70Cm 까지는 외상을 받지 않도록 보호관을

설치하여야 한다.

2) 접지선은 사람이 접촉할 우려가 있는 전기도체를 따라 배선할때는 이의 금속체로부터 1m

이상 이격하여 접지극을 설치한다.

3) 접지선은 수도관이나 가스관과 연결하여서는 안된다.

3. 절연 저항

1) 전로의 절연저항은 하기치 이상이어야 한다. (1,000 메가기준)

전로의 사용 전압은 구분	절연저항치 ( )
	기 설	신 설
400 이하 대지전압 150	0.1	2
이하 기타의 경우	0.2	5
400 초 과	0.4	10

4. 분 전 반

1) 분전반으로 도면의 회로도 및 외양에 의거 상세제작도를 작성하여 감독관에게 제출 승인

을 득한후 제작하여야 한다.

2) 차단기 카바뚜껑 라이너 판에는 분전반명과 회로명을 백색아크릴에 흑색 각인하여 부착

하여야 한다.

3) 분기 개폐기의 전선 접속은 압착 터미날로 접속하고 이에 알맞는 공구를 써서 견고히

압착하여 터미날 켑을 씌운다.

5. 일 반 사 항

1) 공사의 요지

(1) 본 공사는 설계도 및 본 시방서에 기초하여 시공되어야하며 별도 공사계약서에 따라

본  공사를 완료하고 건축주에게 인도하여야 한다.

(2) 본 시방서에 명기되지 않는 사항은 전기관계 법규의 관계 규정을 준수하여 시공한다.

2) 설계의 관한 의의, 기타

(1) 시공자는 설계도서에 표기된 내용, 목적을 파악하고 시공하여야 한다.

(2) 설계도 및 시방서에 불분명하거나 난해 한곳이 있을 때 또는 서로 상이한 곳이 있을

경우 시공전에 질의 사항을 서면으로 감독자에게 인도하여야 한다.

(3) 설계도 및 시방서중에 대표적 시공개소에 한해 상세도로서 설명하고 기타부분이 생략

되어 있는 경우에는 대표적 시공개소에 준하여 시공한다.

(4) 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 사항 일지라도 기술상, 시공상 또는 보안상 불

가  피한 시공사항이 발생할 경우에는 시공자 책임하에 시공되어야 한다.

3) 경미한 변경

감독 또는 시공자가 현장의 마감형편 기타에 의해 자재시방, 공법에 대한 경미한 변경이

있을때는 쌍방협의하에 변경하되 도급금액은 증감하지 않는다.

4) 지정된 자재 및 제품

(1) 계약 내역서에는 설계도서에 지정된 자재 및 제품과 본 시방에 규정된 사항을

포함하는 내용으로 작성되어야 한다.

(2) 시방서에 지정된 자재 및 제품은 감독자의 서면승인을 득하지 않고서는 변경 할 수

없다.

5) 공정 및 시공계획서

공사 착수전 공사공정표, 시공계획서를 감독자에게 제출 협의하여야 하며 감독자가 필요

하다고 생각되는 공사별 또는 기간별 세부 공정표 제출을 요청할 때는 제출하여야 한다.

6) 시공, 제작도

각 공사의 시공상 필요한 곳의 시공도는 시공전 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

7) 시공자의 현장대리인 선정

(1) 이 공사 시공자측의 현장대리인, 시공기술자는 경험이 충분하고 각각의 자격을 갖춘

사람으로 선임하여야 한다.

(2) 이 공사 착공전에 현장 종사자들의 편성표 및 각자의 이력서를 감독자에게 제출하여

야 하며 건축자나 감독자가 부적격자로 인정하여 경질을 요구할 경우 지체없이 따라

야 한다.

8) 타부문 시공자와의 관계

이 공사 시공자는 여타부문 시공자와 상시 유기적인 연락을 유지하고 협의하고 각각의

공사진척에 차질이 생기지 않도록 공사를 진행시켜야 한다.

9) 관계기관의 제반수속

이 공사의 착공에서 준공까지 공사시공에 필요한 관계기관의 제출서류는 시공자가 작성

제출하여 이에 소요되는 제반 경비는 시공자가 부담한다.

10) 정규수전

정규수전후 준공인도까지는 수용 요금은 건축주가, 사용량요금은 시공자가 각각 부담한

다.

11) 전력요금의 부담

정규수전후 준공인도까지는 수용 요금은 건축주가, 사용량요금은 시공자가 각각 부담

한다.

12) 공사장 관리

(1) 공사장 관리에 있어서는 하기사항을 문서화하여 감독자에게 제출한다.

- 안전관리 방법 및 책임자

- 화재, 도난방지 대책 및 책임자

(2) 전기 내용을 현장종사자, 기타 관계자에게 주지시켜 엄수할 것.

(3) 이 공사 시공자는 시공중 타분야 종사자 통행인등 제 3 자 생명 신체에 위해를 주지

말 것이며 위생, 건강, 풍기를 해치지 않도록 적절히 조치한다.

(4) 제 3 자에게 전항의 위해를 미치게 했을때는 시공자가 책임을 지고 배상 또는 조치

한다.

(5) 이 공사 시공으로 타분야의 시공물 기타에 피해를 주었을 경우에는 시공자는 지체없

이  보수 또는 배상하여야 한다.

6. 기기 및 재료

1) 기기 및 재료의 규격

(1) 공사용 기재는 한국공업규격, 전기용품안전관리법 등에 재정된 것을 설계도에 명기가

없더라도 이들 규격에 합격된 것을 사용한다.

(2) 공사용 기재로서 품질의 지정이 없는 품목의 것은 설계자의 승인을 득하고 사용한다.

2) 샘플의 제출

이 공사에 사용하는  재료와 제품은 감독자의 지시에 따라 샘플은 제출 승인을 받은 후

시공 또는 제작하여야 한다.

3) 기자재의 검사 및 시험

(1) 이 공사에 사용하는 기재는 시방서의 해당항목 및 상기승인된 샘플을 기준 감독자가

검사한 신품이어야 한다.

(2) 공사제품으로서 제작자 카다로그에 기재된 표준품에 대해서는 감독자의 제품 검사는

생략한다. 다만 특히 감독자가 지정한 것은 검사할수 없다.

(3) 이 시방서 격자에 표시된 해당항목에 관한 검사 및 소요되는 경비는 시공자 부담으로

한다.

4) 지급 기자재

지급품이 있을 경우에는 그 품종, 품질, 수량등은 시방서 설계도서에 의한다.

7. 시공

1) 시공의 입회

특수재료를 사용하는 시공이나 완성후 외부에서 확인할수 없는 부분의 시공에 있어서는

원칙적으로 감독자 입회하에 시공되어야 한다.

2) 공사시공시 수속

이 공사시공자는 감독자와 협의하여 제2종 자가용시설인가 신청, 전력수용신청, 사용전

검사의뢰 신청 등을 적절한 시기에 제출한다.

3) 시공자 시험

공사시공이 완료되면 시공자는 전기설비사용에 필요한 기술사항을 자주 검사하고 그

기록을 감독자에게 제출한다.

8. 보고기록

1) 공사일보

시공자는 공사 착수일로부터 진척 사항을 기록하여 보고서를 작성하고 소정기일마다

감독자에게 제출한다.

보고서의 내용, 양식 등은 감독자와 협의 결정한다.

2) 공사공정 사진

공사기간중 시공자는 공사진행 사항을 촬영, 인하하고 소정대지에 설명기재와 함께 첨부하

여 감독자에게 2부 제출한다.

3) 보존 도면 작성

이 공사는 이 공사의 완성 도면을 소정기일내의 작성하여 감독자에게 제출한다.

9. 준공 검사 및 인도

1) 준공인도전 시공자는 공사장 내외를 청결하게 유지하고 감독자의 준공 검사를 받고

지적된 수정시공은 기일내의에 끝나야 한다.

2) 준공검사 합격후 하기 서류 및 비품등은 감독자를 경유, 건축주에게 인도한다.

(1) 준공계 및 인도서

(2) 인도도서 목록 및 인도도서

인도도서는 본 공사시공을 위한 관계기관에 제출된 도서의 부분관계 기관에서

발행한 인허가서 및 보존에 필요한 도서

(3) 비품목록 및 비품공구 및 각종 예비품

(4) 각 기기설비의 열쇠

열쇠 번호일람표 및 각개소당 열쇠 3개를 제출한다.

(5) 이 공사에 사용한 주요기재의 제작사명, 주소, 전화번호, 담당자 등을 일람표로

작성 제출한다.

10. 배관 배선 기타 공통사항

1) 재료 및 위치박스

(1) 이 공사에 사용하는 관로 재료는 특수한 경우를 제외하고 P V C  H I 전선관 이어야

한다.

(2) 위치박스는 아연도 K․S 표시품으로서 그 크기는 다음과 같다

콘크리트 매입 또는 음폐배관 전선관 접속 3분 이하 8각 잔형

4분 이상 -ꠏꠏꠈ

ꠐ 4각 심형

28 C 이상 ꠏꠏꠎ

스위치박스 3개 이하 스위치 박스

4 - 6개 4각 잔형

7 - 9개 100 x 150 x 42 mm

콘센트박스 1방 배관  스위치박스 1개용 54mm

2방 배관  4각 박스 54mm

3방 배관  4각 박스 54mm

2) 특수박스

(1) 풀박스는 1.6mmt 강판제로서 방청 도장 후 에나멜지정색 소부마감하고 박스 개폐부분

은 탈락방지 피스를 사용한다.

(2) 가요전선관 P V C 피복 2중 금속제 가요관을 사용하고 관부속품은 관경 및 시설장소

에 적합한 것을 사용하여야 한다.

3) 전선관박스 등의 처리

(1) 전선관의 나사낸곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된곳은 광명단, 혼합도료

로서방청 처리한다.

(2) 노출되는 배관 닥트 랙크 중간박스 행가등은 시공후 지정색 도장으로 마감 시공되어

야 한다.

(3) 관로에는 물이나 먼지 등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관단에 캪을 사용할것.

(4) 콘트리트 매입 배관 및 박스 등은 형틀철거후 바로 청소하고 관로 도통 조사를

한다.

4) 배선

(1) 분전함, 중간함, 아웃트랫트박스에는 접속에 용이한 길이의 전선여유를 확보하여야

한다.

(2) 중간함등 전선을 다수 수용 하는 곳에는 회로표시찰을 설비한다.

(3) 2mm 이하의 전선 접속에는 와이야 콘넥타를 사용하고 5.5mm2 이상의 접속은 압착

단자를 사용 접속하며 하기표에 의한 접착성 P V C 테이프를 감아 절연한다.

P V C 전 선 굵 기	P V C 테이프 감지횟수	비 고
5.5 mm2 - 14 mm2 20 mm2 - 60 mm2 80 mm2 - 150mm2 200 mm2 이상	5 회 7 회 10 회	반복이상증권 회수임

(4) P V C 절연 전선은 강전류계는 상별로, 약전류계는 공종별로 식별해야 하며 특히 강

전류계는 전원부터 부하단까지는 배선색을 통일시켜야 한다.